## TTNBP
TIME | TOTAL POWER | MAX NODAL HF | PBUN | PNOD | PROD | MAPLHGR | MLHGR | MLHGR LIM | MAPLHGR LIM
| [MW] | [kW/ft2] | [kW/bun] | [kW/nodo] | [kW/rod] | [kW/ft] | [kW/ft] | [kW/ft] | [kW/ft]
0 | 2317 | 79.9603 | 7086.8039 | 550.2195 | 5.9806 | 11.9613 | 12.6909 | 13.4 | 12.82
0.05 | 2316.684 | 79.9602 | 7085.8373 | 550.1444 | 5.9798 | 11.9597 | 12.6892 | 13.4 | 12.82 | FLK | 0.0079
0.055 | 2316.667 | 79.9601 | 7085.7853 | 550.1404 | 5.9798 | 11.9596 | 12.6891 | 13.4 | 12.82 | FCH | 0.02
0.061 | 2316.654 | 79.9601 | 7085.7456 | 550.1373 | 5.9798 | 11.9595 | 12.689 | 13.4 | 12.82 | RPF (i,j) | 1.397
0.0682 | 2316.644 | 79.9601 | 7085.715 | 550.1349 | 5.9797 | 11.9595 | 12.689 | 13.4 | 12.82 | APF (i,j,k) | 1.941
0.07684 | 2316.649 | 79.9601 | 7085.7303 | 550.1361 | 5.9797 | 11.9595 | 12.689 | 13.4 | 12.82 | LPF (i,j,k,x) | 1.061
0.087208 | 2316.653 | 79.96 | 7085.7425 | 550.137 | 5.9798 | 11.9595 | 12.689 | 13.4 | 12.82 | NRB | 92
0.09965 | 2316.648 | 79.9599 | 7085.7272 | 550.1359 | 5.9797 | 11.9595 | 12.689 | 13.4 | 12.82 | DZDEG [ft] | 0.5 | 0.1524 | m
0.11458 | 2316.652 | 79.9598 | 7085.7395 | 550.1368 | 5.9797 | 11.9595 | 12.689 | 13.4 | 12.82 | ASSEM | 444
0.1325 | 2316.662 | 79.9597 | 7085.77 | 550.1392 | 5.9798 | 11.9595 | 12.6891 | 13.4 | 12.82 | L FUEL [in] | 150 | 3.81 | m
0.15399 | 2316.674 | 79.9595 | 7085.8068 | 550.142 | 5.9798 | 11.9596 | 12.6891 | 13.4 | 12.82
0.1601 | 2316.678 | 79.9595 | 7085.819 | 550.143 | 5.9798 | 11.9596 | 12.6892 | 13.4 | 12.82
0.16743 | 2316.678 | 79.9594 | 7085.819 | 550.143 | 5.9798 | 11.9596 | 12.6892 | 13.4 | 12.82
0.17622 | 2316.688 | 79.9594 | 7085.8496 | 550.1454 | 5.9798 | 11.9597 | 12.6892 | 13.4 | 12.82
0.18677 | 2316.708 | 79.9593 | 7085.9107 | 550.1501 | 5.9799 | 11.9598 | 12.6893 | 13.4 | 12.82
0.19943 | 2316.729 | 79.9589 | 7085.975 | 550.1551 | 5.9799 | 11.9599 | 12.6894 | 13.4 | 12.82
0.21462 | 2316.821 | 79.9586 | 7086.2564 | 550.1769 | 5.9802 | 11.9604 | 12.69 | 13.4 | 12.82
0.23285 | 2317.077 | 79.9611 | 7087.0394 | 550.2377 | 5.9808 | 11.9617 | 12.6914 | 13.4 | 12.82
0.25473 | 2318.008 | 79.9793 | 7089.8869 | 550.4588 | 5.9832 | 11.9665 | 12.6965 | 13.4 | 12.82
0.25973 | 2318.273 | 79.982 | 7090.6975 | 550.5218 | 5.9839 | 11.9679 | 12.6979 | 13.4 | 12.82
0.26573 | 2318.685 | 79.9884 | 7091.9576 | 550.6196 | 5.985 | 11.97 | 12.7002 | 13.4 | 12.82
0.27293 | 2319.327 | 79.9999 | 7093.9212 | 550.772 | 5.9867 | 11.9733 | 12.7037 | 13.4 | 12.82
0.28157 | 2320.43 | 80.0183 | 7097.2949 | 551.034 | 5.9895 | 11.979 | 12.7097 | 13.4 | 12.82
0.2909 | 2322.134 | 80.0449 | 7102.5068 | 551.4386 | 5.9939 | 11.9878 | 12.7191 | 13.4 | 12.82
0.30029 | 2324.662 | 80.0722 | 7110.2389 | 552.039 | 6.0004 | 12.0008 | 12.7329 | 13.4 | 12.82
0.30975 | 2328.295 | 80.113 | 7121.3509 | 552.9017 | 6.0098 | 12.0196 | 12.7528 | 13.4 | 12.82
0.31927 | 2333.479 | 80.1632 | 7137.2067 | 554.1327 | 6.0232 | 12.0464 | 12.7812 | 13.4 | 12.82
0.32886 | 2340.734 | 80.2241 | 7159.397 | 555.8556 | 6.0419 | 12.0838 | 12.8209 | 13.4 | 12.82
0.33852 | 2350.691 | 80.2953 | 7189.8516 | 558.2201 | 6.0676 | 12.1352 | 12.8755 | 13.4 | 12.82
0.34825 | 2364.127 | 80.3765 | 7230.9471 | 561.4107 | 6.1023 | 12.2046 | 12.9491 | 13.4 | 12.82
0.35805 | 2381.853 | 80.4663 | 7285.164 | 565.6201 | 6.148 | 12.2961 | 13.0462 | 13.4 | 12.82
0.36305 | 2391.373 | 80.5173 | 7314.282 | 567.8809 | 6.1726 | 12.3452 | 13.0983 | 13.4 | 12.82
0.36905 | 2404.031 | 80.5752 | 7352.9979 | 570.8868 | 6.2053 | 12.4106 | 13.1676 | 13.4 | 12.82
0.37625 | 2422.007 | 80.635 | 7407.9795 | 575.1555 | 6.2517 | 12.5034 | 13.2661 | 13.4 | 12.82
0.38489 | 2447.363 | 80.7484 | 7485.5337 | 581.1768 | 6.3171 | 12.6343 | 13.405 | 13.4 | 12.82
0.39495 | 2480.864 | 81.0771 | 7588.0002 | 589.1323 | 6.4036 | 12.8072 | 13.5885 | 13.4 | 12.82
0.40509 | 2520.78 | 81.3564 | 7710.0878 | 598.6112 | 6.5066 | 13.0133 | 13.8071 | 13.4 | 12.82
0.4153 | 2568.078 | 81.5666 | 7854.754 | 609.8431 | 6.6287 | 13.2575 | 14.0662 | 13.4 | 12.82
0.42559 | 2622.855 | 81.698 | 8022.2956 | 622.851 | 6.7701 | 13.5402 | 14.3662 | 13.4 | 12.82
0.43595 | 2684.705 | 81.7396 | 8211.4708 | 637.5386 | 6.9298 | 13.8595 | 14.705 | 13.4 | 12.82
0.44639 | 2751.308 | 81.7731 | 8415.1835 | 653.3548 | 7.1017 | 14.2034 | 15.0698 | 13.4 | 12.82
0.45691 | 2822.071 | 81.713 | 8631.62 | 670.159 | 7.2843 | 14.5687 | 15.4574 | 13.4 | 12.82
0.46751 | 2892.865 | 81.582 | 8848.1514 | 686.9705 | 7.4671 | 14.9341 | 15.8451 | 13.4 | 12.82
0.47818 | 2962.65 | 81.4102 | 9061.5967 | 703.5424 | 7.6472 | 15.2944 | 16.2274 | 13.4 | 12.82
0.48894 | 3026.694 | 81.2268 | 9257.4824 | 718.7509 | 7.8125 | 15.625 | 16.5781 | 13.4 | 12.82
0.49978 | 3083.57 | 81.0452 | 9431.444 | 732.2573 | 7.9593 | 15.9186 | 16.8897 | 13.4 | 12.82
0.5107 | 3132.649 | 80.9375 | 9581.5576 | 743.9121 | 8.086 | 16.172 | 17.1585 | 13.4 | 12.82
0.52171 | 3174.245 | 80.892 | 9708.7836 | 753.79 | 8.1934 | 16.3867 | 17.3863 | 13.4 | 12.82
0.53281 | 3208.534 | 80.9262 | 9813.6604 | 761.9326 | 8.2819 | 16.5638 | 17.5741 | 13.4 | 12.82
0.53781 | 3221.593 | 80.9567 | 9853.6028 | 765.0337 | 8.3156 | 16.6312 | 17.6457 | 13.4 | 12.82
0.54381 | 3235.756 | 81.0193 | 9896.9219 | 768.397 | 8.3521 | 16.7043 | 17.7232 | 13.4 | 12.82
0.55101 | 3250.744 | 81.1169 | 9942.7644 | 771.9562 | 8.3908 | 16.7817 | 17.8053 | 13.4 | 12.82
0.55965 | 3268.709 | 81.2686 | 9997.7124 | 776.2224 | 8.4372 | 16.8744 | 17.9037 | 13.4 | 12.82
0.57002 | 3294.277 | 81.4839 | 10075.915 | 782.294 | 8.5032 | 17.0064 | 18.0438 | 13.4 | 12.82
0.58151 | 3327.292 | 81.7368 | 10176.895 | 790.1341 | 8.5884 | 17.1768 | 18.2246 | 13.4 | 12.82
0.59309 | 3366.438 | 81.9854 | 10296.6275 | 799.4302 | 8.6895 | 17.3789 | 18.439 | 13.4 | 12.82
0.60476 | 3410.76 | 82.216 | 10432.1913 | 809.9553 | 8.8039 | 17.6077 | 18.6818 | 13.4 | 12.82
0.61653 | 3458.143 | 82.4039 | 10577.1175 | 821.2074 | 8.9262 | 17.8523 | 18.9413 | 13.4 | 12.82
0.6284 | 3506.009 | 82.5997 | 10723.521 | 832.5742 | 9.0497 | 18.0994 | 19.2035 | 13.4 | 12.82
0.64036 | 3548.242 | 82.7885 | 10852.6953 | 842.6033 | 9.1587 | 18.3175 | 19.4348 | 13.4 | 12.82
0.65242 | 3587.172 | 82.9806 | 10971.7671 | 851.848 | 9.2592 | 18.5184 | 19.6481 | 13.4 | 12.82
0.66459 | 3616.868 | 83.1868 | 11062.5956 | 858.8999 | 9.3359 | 18.6717 | 19.8107 | 13.4 | 12.82
0.67685 | 3635.475 | 83.4147 | 11119.5072 | 863.3185 | 9.3839 | 18.7678 | 19.9126 | 13.4 | 12.82
0.68922 | 3639.307 | 83.6661 | 11131.2278 | 864.2285 | 9.3938 | 18.7876 | 19.9336 | 13.4 | 12.82
0.70169 | 3633.824 | 83.9381 | 11114.4575 | 862.9265 | 9.3796 | 18.7593 | 19.9036 | 13.4 | 12.82
0.71427 | 3619.917 | 84.2075 | 11071.9213 | 859.624 | 9.3437 | 18.6875 | 19.8274 | 13.4 | 12.82
0.72695 | 3598.247 | 84.4815 | 11005.6412 | 854.478 | 9.2878 | 18.5756 | 19.7087 | 13.4 | 12.82
0.73974 | 3565.84 | 84.7592 | 10906.5208 | 846.7823 | 9.2042 | 18.4083 | 19.5312 | 13.4 | 12.82
0.75264 | 3524.998 | 85.0003 | 10781.601 | 837.0835 | 9.0987 | 18.1975 | 19.3075 | 13.4 | 12.82
0.76565 | 3480.062 | 85.2742 | 10644.1592 | 826.4125 | 8.9827 | 17.9655 | 19.0614 | 13.4 | 12.82
0.77877 | 3426.128 | 85.5481 | 10479.196 | 813.6048 | 8.8435 | 17.6871 | 18.766 | 13.4 | 12.82
0.79201 | 3362.785 | 85.8375 | 10285.4543 | 798.5627 | 8.68 | 17.3601 | 18.419 | 13.4 | 12.82
0.80536 | 3297.062 | 86.1134 | 10084.4332 | 782.9554 | 8.5104 | 17.0208 | 18.059 | 13.4 | 12.82
0.81882 | 3225.643 | 86.3778 | 9865.9902 | 765.9955 | 8.326 | 16.6521 | 17.6679 | 13.4 | 12.82
0.83241 | 3150.187 | 86.6242 | 9635.1996 | 748.0769 | 8.1313 | 16.2625 | 17.2546 | 13.4 | 12.82
0.84611 | 3070.729 | 86.8403 | 9392.1684 | 729.208 | 7.9262 | 15.8523 | 16.8193 | 13.4 | 12.82
0.85994 | 2991.196 | 87.0174 | 9148.9078 | 710.3212 | 7.7209 | 15.4418 | 16.3837 | 13.4 | 12.82
0.87388 | 2911.955 | 87.1536 | 8906.5403 | 691.5038 | 7.5163 | 15.0327 | 15.9497 | 13.4 | 12.82
0.88795 | 2832.396 | 87.244 | 8663.2002 | 672.6109 | 7.311 | 14.622 | 15.5139 | 13.4 | 12.82
0.90215 | 2749.307 | 87.2879 | 8409.0632 | 652.8797 | 7.0965 | 14.193 | 15.0588 | 13.4 | 12.82
0.91648 | 2666.156 | 87.2884 | 8154.7366 | 633.1337 | 6.8819 | 13.7638 | 14.6034 | 13.4 | 12.82
0.93093 | 2578.911 | 87.2468 | 7887.888 | 612.4156 | 6.6567 | 13.3134 | 14.1255 | 13.4 | 12.82
0.94551 | 2488.857 | 87.165 | 7612.4477 | 591.0304 | 6.4242 | 12.8485 | 13.6322 | 13.4 | 12.82
0.96023 | 2396.503 | 87.0447 | 7329.9727 | 569.0991 | 6.1859 | 12.3717 | 13.1264 | 13.4 | 12.82
0.97509 | 2296.891 | 86.9092 | 7025.2982 | 545.4442 | 5.9287 | 11.8575 | 12.5808 | 13.4 | 12.82
0.99007 | 2197.181 | 86.7664 | 6720.324 | 521.766 | 5.6714 | 11.3427 | 12.0346 | 13.4 | 12.82
1.0052 | 2097.951 | 86.616 | 6416.818 | 498.2017 | 5.4152 | 10.8305 | 11.4911 | 13.4 | 12.82
1.0205 | 2002.524 | 86.4601 | 6124.9438 | 475.5406 | 5.1689 | 10.3378 | 10.9684 | 13.4 | 12.82
1.0359 | 1912.222 | 86.3113 | 5848.745 | 454.0966 | 4.9358 | 9.8717 | 10.4738 | 13.4 | 12.82
1.0514 | 1827.528 | 86.1295 | 5589.699 | 433.9842 | 4.7172 | 9.4344 | 10.0099 | 13.4 | 12.82
1.0601 | 1782.552 | 86.024 | 5452.1348 | 423.3037 | 4.6011 | 9.2023 | 9.7636 | 13.4 | 12.82
1.0705 | 1731.265 | 85.8776 | 5295.2678 | 411.1246 | 4.4687 | 8.9375 | 9.4827 | 13.4 | 12.82
1.083 | 1673.873 | 85.6988 | 5119.7279 | 397.4957 | 4.3206 | 8.6412 | 9.1683 | 13.4 | 12.82
1.098 | 1607.932 | 85.4533 | 4918.04 | 381.8366 | 4.1504 | 8.3008 | 8.8071 | 13.4 | 12.82
1.1141 | 1542.284 | 85.1656 | 4717.2483 | 366.2472 | 3.9809 | 7.9619 | 8.4476 | 13.4 | 12.82
1.1304 | 1475.99 | 84.873 | 4514.4806 | 350.5043 | 3.8098 | 7.6197 | 8.0845 | 13.4 | 12.82
1.1469 | 1412.55 | 84.5639 | 4320.4423 | 335.4391 | 3.6461 | 7.2922 | 7.737 | 13.4 | 12.82
1.1635 | 1352.604 | 84.2738 | 4137.0907 | 321.2037 | 3.4913 | 6.9827 | 7.4086 | 13.4 | 12.82
1.1802 | 1296.035 | 83.9784 | 3964.0681 | 307.7702 | 3.3453 | 6.6907 | 7.0988 | 13.4 | 12.82
1.1972 | 1242.924 | 83.6872 | 3801.6222 | 295.1579 | 3.2082 | 6.4165 | 6.8079 | 13.4 | 12.82
1.2143 | 1193.48 | 83.428 | 3650.3922 | 283.4164 | 3.0806 | 6.1612 | 6.5371 | 13.4 | 12.82
1.2316 | 1146.929 | 83.1436 | 3508.0107 | 272.362 | 2.9605 | 5.9209 | 6.2821 | 13.4 | 12.82
1.249 | 1103.882 | 82.8278 | 3376.3467 | 262.1396 | 2.8493 | 5.6987 | 6.0463 | 13.4 | 12.82
1.2667 | 1064.426 | 82.4897 | 3255.6661 | 252.7699 | 2.7475 | 5.495 | 5.8302 | 13.4 | 12.82
1.2845 | 1025.125 | 82.1328 | 3135.4596 | 243.4371 | 2.6461 | 5.2921 | 5.6149 | 13.4 | 12.82
1.3025 | 988.0605 | 81.7604 | 3022.0936 | 234.6354 | 2.5504 | 5.1008 | 5.4119 | 13.4 | 12.82
1.3207 | 954.1044 | 81.3473 | 2918.2351 | 226.5718 | 2.4627 | 4.9255 | 5.2259 | 13.4 | 12.82
1.3391 | 921.6924 | 80.9124 | 2819.0994 | 218.8749 | 2.3791 | 4.7581 | 5.0484 | 13.4 | 12.82
1.3576 | 890.5894 | 80.5334 | 2723.9674 | 211.4888 | 2.2988 | 4.5976 | 4.878 | 13.4 | 12.82
1.3764 | 861.8172 | 80.1424 | 2635.9644 | 204.6563 | 2.2245 | 4.449 | 4.7204 | 13.4 | 12.82
1.3953 | 834.3139 | 79.7478 | 2551.8425 | 198.125 | 2.1535 | 4.3071 | 4.5698 | 13.4 | 12.82
1.4145 | 808.6691 | 79.3323 | 2473.405 | 192.0352 | 2.0873 | 4.1747 | 4.4293 | 13.4 | 12.82
1.4339 | 783.0516 | 79.2526 | 2395.051 | 185.9518 | 2.0212 | 4.0424 | 4.289 | 13.4 | 12.82
1.4534 | 759.0633 | 79.0949 | 2321.6801 | 180.2552 | 1.9593 | 3.9186 | 4.1576 | 13.4 | 12.82
1.4732 | 735.9785 | 78.8353 | 2251.0726 | 174.7733 | 1.8997 | 3.7994 | 4.0312 | 13.4 | 12.82
1.4932 | 714.0988 | 78.5188 | 2184.1511 | 169.5775 | 1.8432 | 3.6865 | 3.9113 | 13.4 | 12.82
1.5134 | 692.9165 | 78.1862 | 2119.3627 | 164.5473 | 1.7886 | 3.5771 | 3.7953 | 13.4 | 12.82
1.5338 | 673.0992 | 77.8285 | 2058.7492 | 159.8413 | 1.7374 | 3.4748 | 3.6868 | 13.4 | 12.82
1.5545 | 653.7446 | 77.415 | 1999.551 | 155.2451 | 1.6874 | 3.3749 | 3.5808 | 13.4 | 12.82
1.5753 | 634.5084 | 76.9489 | 1940.715 | 150.6771 | 1.6378 | 3.2756 | 3.4754 | 13.4 | 12.82
1.5964 | 615.5056 | 76.4066 | 1882.5928 | 146.1645 | 1.5887 | 3.1775 | 3.3713 | 13.4 | 12.82
1.6178 | 596.8141 | 75.8396 | 1825.4227 | 141.7258 | 1.5405 | 3.081 | 3.2689 | 13.4 | 12.82
1.6393 | 578.4785 | 75.2634 | 1769.3412 | 137.3717 | 1.4932 | 2.9863 | 3.1685 | 13.4 | 12.82
1.6611 | 561.1614 | 74.7055 | 1716.375 | 133.2594 | 1.4485 | 2.8969 | 3.0737 | 13.4 | 12.82
1.6832 | 544.274 | 74.1756 | 1664.723 | 129.2491 | 1.4049 | 2.8098 | 2.9812 | 13.4 | 12.82
1.7055 | 528.1191 | 73.6519 | 1615.3114 | 125.4128 | 1.3632 | 2.7264 | 2.8927 | 13.4 | 12.82
1.728 | 512.3229 | 73.1599 | 1566.9969 | 121.6616 | 1.3224 | 2.6448 | 2.8062 | 13.4 | 12.82
1.7506 | 497.1171 | 72.7018 | 1520.4883 | 118.0507 | 1.2832 | 2.5663 | 2.7229 | 13.4 | 12.82
1.7716 | 483.5294 | 72.2981 | 1478.9288 | 114.824 | 1.2481 | 2.4962 | 2.6484 | 13.4 | 12.82
1.7915 | 471.4986 | 71.9717 | 1442.1312 | 111.9671 | 1.217 | 2.4341 | 2.5825 | 13.4 | 12.82
1.8105 | 460.5675 | 71.6652 | 1408.6973 | 109.3713 | 1.1888 | 2.3776 | 2.5227 | 13.4 | 12.82
1.8287 | 450.8033 | 71.3594 | 1378.8324 | 107.0525 | 1.1636 | 2.3272 | 2.4692 | 13.4 | 12.82
1.8461 | 441.6354 | 71.061 | 1350.7913 | 104.8754 | 1.14 | 2.2799 | 2.419 | 13.4 | 12.82
1.8631 | 433.1628 | 70.7995 | 1324.8769 | 102.8634 | 1.1181 | 2.2362 | 2.3726 | 13.4 | 12.82
1.8795 | 425.0385 | 70.5496 | 1300.0278 | 100.9342 | 1.0971 | 2.1942 | 2.3281 | 13.4 | 12.82
1.8958 | 417.1246 | 70.3076 | 1275.8223 | 99.0548 | 1.0767 | 2.1534 | 2.2847 | 13.4 | 12.82
1.9119 | 409.5486 | 70.0747 | 1252.6502 | 97.2558 | 1.0571 | 2.1143 | 2.2432 | 13.4 | 12.82
1.928 | 402.2717 | 69.8398 | 1230.393 | 95.5277 | 1.0383 | 2.0767 | 2.2034 | 13.4 | 12.82
1.944 | 395.2764 | 69.5793 | 1208.9971 | 93.8665 | 1.0203 | 2.0406 | 2.1651 | 13.4 | 12.82
1.96 | 388.5198 | 69.267 | 1188.3313 | 92.262 | 1.0028 | 2.0057 | 2.128 | 13.4 | 12.82
1.9759 | 382.005 | 68.9989 | 1168.4051 | 90.715 | 0.98603 | 1.9721 | 2.0924 | 13.4 | 12.82
1.9917 | 375.6942 | 68.8228 | 1149.1028 | 89.2163 | 0.96974 | 1.9395 | 2.0578 | 13.4 | 12.82
2.0077 | 369.5304 | 68.6286 | 1130.2501 | 87.7526 | 0.95383 | 1.9077 | 2.024 | 13.4 | 12.82
2.0233 | 363.7449 | 68.4267 | 1112.5545 | 86.3787 | 0.9389 | 1.8778 | 1.9923 | 13.4 | 12.82
2.0393 | 357.7654 | 68.2099 | 1094.2655 | 84.9588 | 0.92346 | 1.8469 | 1.9596 | 13.4 | 12.82
2.0554 | 351.7884 | 67.9564 | 1075.9842 | 83.5394 | 0.90804 | 1.8161 | 1.9269 | 13.4 | 12.82
2.0718 | 345.7846 | 67.7195 | 1057.6209 | 82.1137 | 0.89254 | 1.7851 | 1.894 | 13.4 | 12.82
2.0881 | 340.0874 | 67.4751 | 1040.1954 | 80.7608 | 0.87783 | 1.7557 | 1.8628 | 13.4 | 12.82
2.1045 | 334.5303 | 67.2243 | 1023.1984 | 79.4411 | 0.86349 | 1.727 | 1.8323 | 13.4 | 12.82
2.1209 | 328.942 | 66.9711 | 1006.1059 | 78.1141 | 0.84907 | 1.6981 | 1.8017 | 13.4 | 12.82
2.1373 | 323.6096 | 66.716 | 989.7962 | 76.8478 | 0.8353 | 1.6706 | 1.7725 | 13.4 | 12.82
2.1537 | 318.2473 | 66.4334 | 973.395 | 75.5744 | 0.82146 | 1.6429 | 1.7431 | 13.4 | 12.82
2.1601 | 316.2873 | 66.3153 | 967.4001 | 75.1089 | 0.8164 | 1.6328 | 1.7324 | 13.4 | 12.82
2.1677 | 313.9208 | 66.2034 | 960.1619 | 74.547 | 0.81029 | 1.6206 | 1.7194 | 13.4 | 12.82
2.1769 | 311.0789 | 66.0668 | 951.4696 | 73.8721 | 0.80296 | 1.6059 | 1.7039 | 13.4 | 12.82
2.1879 | 307.7153 | 65.9016 | 941.1817 | 73.0733 | 0.79428 | 1.5886 | 1.6855 | 13.4 | 12.82
2.201 | 303.6412 | 65.715 | 928.7206 | 72.1059 | 0.78376 | 1.5675 | 1.6631 | 13.4 | 12.82
2.2168 | 298.9171 | 65.4976 | 914.2714 | 70.984 | 0.77157 | 1.5431 | 1.6373 | 13.4 | 12.82
2.2338 | 293.9175 | 65.2517 | 898.9796 | 69.7968 | 0.75866 | 1.5173 | 1.6099 | 13.4 | 12.82
2.2508 | 289.1606 | 65.0019 | 884.4301 | 68.6672 | 0.74638 | 1.4928 | 1.5838 | 13.4 | 12.82
2.268 | 284.3997 | 64.7425 | 869.8683 | 67.5366 | 0.73409 | 1.4682 | 1.5577 | 13.4 | 12.82
2.2853 | 279.6266 | 64.4762 | 855.2693 | 66.4031 | 0.72177 | 1.4435 | 1.5316 | 13.4 | 12.82
2.3029 | 275.0714 | 64.2192 | 841.3367 | 65.3214 | 0.71001 | 1.42 | 1.5067 | 13.4 | 12.82
2.3206 | 270.5122 | 63.9542 | 827.3918 | 64.2387 | 0.69825 | 1.3965 | 1.4817 | 13.4 | 12.82
2.3387 | 265.9128 | 63.6634 | 813.3241 | 63.1465 | 0.68637 | 1.3727 | 1.4565 | 13.4 | 12.82
2.3571 | 261.5566 | 63.3974 | 800.0001 | 62.112 | 0.67513 | 1.3503 | 1.4326 | 13.4 | 12.82
2.3767 | 256.9438 | 63.0976 | 785.8914 | 61.0166 | 0.66322 | 1.3264 | 1.4074 | 13.4 | 12.82
2.3991 | 251.9178 | 62.7309 | 770.5188 | 59.8231 | 0.65025 | 1.3005 | 1.3798 | 13.4 | 12.82
2.426 | 246.2209 | 62.1521 | 753.0942 | 58.4702 | 0.63555 | 1.2711 | 1.3486 | 13.4 | 12.82
2.4576 | 240.0563 | 61.4044 | 734.2391 | 57.0063 | 0.61963 | 1.2393 | 1.3149 | 13.4 | 12.82
2.4895 | 234.2458 | 60.6712 | 716.467 | 55.6265 | 0.60464 | 1.2093 | 1.283 | 13.4 | 12.82
2.5219 | 228.6784 | 59.9304 | 699.4385 | 54.3044 | 0.59027 | 1.1805 | 1.2525 | 13.4 | 12.82
2.5547 | 223.259 | 59.0212 | 682.8626 | 53.0175 | 0.57628 | 1.1526 | 1.2229 | 13.4 | 12.82
2.588 | 217.9422 | 58.1905 | 666.6006 | 51.7549 | 0.56255 | 1.1251 | 1.1937 | 13.4 | 12.82
2.6217 | 212.8906 | 57.5476 | 651.1497 | 50.5553 | 0.54951 | 1.099 | 1.1661 | 13.4 | 12.82
2.6558 | 208.0198 | 56.944 | 636.2518 | 49.3986 | 0.53694 | 1.0739 | 1.1394 | 13.4 | 12.82
2.6904 | 203.2795 | 56.346 | 621.7531 | 48.2729 | 0.52471 | 1.0494 | 1.1134 | 13.4 | 12.82
2.7254 | 198.7284 | 55.7985 | 607.8331 | 47.1922 | 0.51296 | 1.0259 | 1.0885 | 13.4 | 12.82
2.7609 | 194.4189 | 55.2614 | 594.652 | 46.1688 | 0.50183 | 1.0037 | 1.0649 | 13.4 | 12.82
2.7969 | 190.2437 | 54.7173 | 581.8817 | 45.1773 | 0.49106 | 0.98212 | 1.042 | 13.4 | 12.82
2.8335 | 186.0951 | 54.2281 | 569.1927 | 44.1921 | 0.48035 | 0.9607 | 1.0193 | 13.4 | 12.82
2.8705 | 182.1046 | 53.7514 | 556.9873 | 43.2445 | 0.47005 | 0.9401 | 0.99744 | 13.4 | 12.82
2.9081 | 178.3755 | 53.2569 | 545.5814 | 42.3589 | 0.46042 | 0.92085 | 0.97702 | 13.4 | 12.82
2.9462 | 174.9035 | 52.7525 | 534.9619 | 41.5344 | 0.45146 | 0.90292 | 0.958 | 13.4 | 12.82
2.9848 | 171.553 | 52.2174 | 524.7141 | 40.7388 | 0.44281 | 0.88563 | 0.93965 | 13.4 | 12.82
3.0156 | 169.0743 | 51.7003 | 517.1327 | 40.1502 | 0.43642 | 0.87283 | 0.92607 | 13.4 | 12.82
3.0389 | 167.2609 | 51.2465 | 511.5862 | 39.7196 | 0.43173 | 0.86347 | 0.91614 | 13.4 | 12.82
3.0611 | 165.5739 | 50.7844 | 506.4263 | 39.3189 | 0.42738 | 0.85476 | 0.9069 | 13.4 | 12.82
3.0816 | 164.0938 | 50.3488 | 501.8993 | 38.9675 | 0.42356 | 0.84712 | 0.89879 | 13.4 | 12.82
3.1017 | 162.6605 | 49.9511 | 497.5153 | 38.6271 | 0.41986 | 0.83972 | 0.89094 | 13.4 | 12.82
3.1219 | 161.331 | 49.5747 | 493.4489 | 38.3114 | 0.41643 | 0.83286 | 0.88366 | 13.4 | 12.82
3.1427 | 159.8562 | 49.2139 | 488.9381 | 37.9612 | 0.41262 | 0.82524 | 0.87558 | 13.4 | 12.82
3.1644 | 158.3989 | 48.8667 | 484.4808 | 37.6151 | 0.40886 | 0.81772 | 0.8676 | 13.4 | 12.82
3.1873 | 156.9343 | 48.5318 | 480.0011 | 37.2673 | 0.40508 | 0.81016 | 0.85958 | 13.4 | 12.82
3.2114 | 155.427 | 48.2023 | 475.3909 | 36.9093 | 0.40119 | 0.80238 | 0.85132 | 13.4 | 12.82
3.235 | 154.0158 | 47.884 | 471.0746 | 36.5742 | 0.39755 | 0.79509 | 0.84359 | 13.4 | 12.82
3.2583 | 152.6553 | 47.576 | 466.9133 | 36.2512 | 0.39403 | 0.78807 | 0.83614 | 13.4 | 12.82
3.2829 | 151.2909 | 47.2568 | 462.7402 | 35.9271 | 0.39051 | 0.78102 | 0.82867 | 13.4 | 12.82
3.309 | 149.8564 | 46.9436 | 458.3526 | 35.5865 | 0.38681 | 0.77362 | 0.82081 | 13.4 | 12.82
3.3395 | 148.27 | 46.6303 | 453.5004 | 35.2098 | 0.38271 | 0.76543 | 0.81212 | 13.4 | 12.82
3.3761 | 146.4585 | 46.2893 | 447.9597 | 34.7796 | 0.37804 | 0.75608 | 0.8022 | 13.4 | 12.82
3.409 | 144.9269 | 45.9625 | 443.2751 | 34.4159 | 0.37409 | 0.74817 | 0.79381 | 13.4 | 12.82
3.4373 | 143.6821 | 45.6468 | 439.4678 | 34.1203 | 0.37087 | 0.74175 | 0.78699 | 13.4 | 12.82
3.4677 | 142.4324 | 45.3108 | 435.6454 | 33.8235 | 0.36765 | 0.73529 | 0.78015 | 13.4 | 12.82
3.5004 | 141.1494 | 44.9941 | 431.7212 | 33.5188 | 0.36434 | 0.72867 | 0.77312 | 13.4 | 12.82
3.5398 | 139.6984 | 44.6709 | 427.2832 | 33.1743 | 0.36059 | 0.72118 | 0.76517 | 13.4 | 12.82
3.585 | 138.1238 | 44.37 | 422.4671 | 32.8003 | 0.35653 | 0.71305 | 0.75655 | 13.4 | 12.82
3.6305 | 136.7282 | 44.1451 | 418.1985 | 32.4689 | 0.35292 | 0.70585 | 0.7489 | 13.4 | 12.82
3.6601 | 135.8642 | 44.0151 | 415.5559 | 32.2638 | 0.35069 | 0.70139 | 0.74417 | 13.4 | 12.82
3.6956 | 134.8693 | 43.8171 | 412.5129 | 32.0275 | 0.34812 | 0.69625 | 0.73872 | 13.4 | 12.82
3.7383 | 133.7769 | 43.5204 | 409.1716 | 31.7681 | 0.34531 | 0.69061 | 0.73274 | 13.4 | 12.82
3.7846 | 132.768 | 43.1492 | 406.0858 | 31.5285 | 0.3427 | 0.6854 | 0.72721 | 13.4 | 12.82
3.8312 | 131.846 | 42.7308 | 403.2657 | 31.3096 | 0.34032 | 0.68064 | 0.72216 | 13.4 | 12.82
3.878 | 130.9765 | 42.2923 | 400.6063 | 31.1031 | 0.33808 | 0.67615 | 0.7174 | 13.4 | 12.82
3.9251 | 130.2287 | 41.8163 | 398.3191 | 30.9255 | 0.33615 | 0.67229 | 0.7133 | 13.4 | 12.82
3.9725 | 129.5861 | 41.3314 | 396.3536 | 30.7729 | 0.33449 | 0.66898 | 0.70978 | 13.4 | 12.82
4.0202 | 128.9805 | 40.8913 | 394.5013 | 30.6291 | 0.33292 | 0.66585 | 0.70647 | 13.4 | 12.82
4.0351 | 128.8563 | 40.7604 | 394.1214 | 30.5996 | 0.3326 | 0.66521 | 0.70579 | 13.4 | 12.82
4.053 | 128.7054 | 40.6031 | 393.6599 | 30.5638 | 0.33221 | 0.66443 | 0.70496 | 13.4 | 12.82
4.0744 | 128.5344 | 40.4021 | 393.1369 | 30.5231 | 0.33177 | 0.66355 | 0.70402 | 13.4 | 12.82
4.1002 | 128.3387 | 40.1434 | 392.5383 | 30.4767 | 0.33127 | 0.66254 | 0.70295 | 13.4 | 12.82
4.1311 | 128.1109 | 39.8117 | 391.8415 | 30.4226 | 0.33068 | 0.66136 | 0.7017 | 13.4 | 12.82
4.1682 | 127.8477 | 39.3926 | 391.0365 | 30.3601 | 0.33 | 0.66 | 0.70026 | 13.4 | 12.82
4.2015 | 127.6193 | 39.0212 | 390.3379 | 30.3058 | 0.32941 | 0.65882 | 0.69901 | 13.4 | 12.82
4.2345 | 127.3988 | 38.682 | 389.6635 | 30.2535 | 0.32884 | 0.65768 | 0.6978 | 13.4 | 12.82
4.2691 | 127.1728 | 38.3461 | 388.9722 | 30.1998 | 0.32826 | 0.65652 | 0.69657 | 13.4 | 12.82
4.3033 | 126.9538 | 38.0366 | 388.3024 | 30.1478 | 0.32769 | 0.65539 | 0.69537 | 13.4 | 12.82
4.3408 | 126.7181 | 37.7432 | 387.5815 | 30.0918 | 0.32709 | 0.65417 | 0.69407 | 13.4 | 12.82
4.3857 | 126.4375 | 37.3621 | 386.7232 | 30.0252 | 0.32636 | 0.65272 | 0.69254 | 13.4 | 12.82
4.4323 | 126.1452 | 37.1087 | 385.8292 | 29.9558 | 0.32561 | 0.65121 | 0.69094 | 13.4 | 12.82
4.4823 | 125.8279 | 36.8471 | 384.8587 | 29.8804 | 0.32479 | 0.64957 | 0.6892 | 13.4 | 12.82
4.5323 | 125.511 | 36.5427 | 383.8894 | 29.8052 | 0.32397 | 0.64794 | 0.68746 | 13.4 | 12.82
4.5823 | 125.195 | 36.2202 | 382.9229 | 29.7301 | 0.32315 | 0.64631 | 0.68573 | 13.4 | 12.82
4.6323 | 124.8879 | 35.8655 | 381.9836 | 29.6572 | 0.32236 | 0.64472 | 0.68405 | 13.4 | 12.82
4.6823 | 124.577 | 35.5607 | 381.0327 | 29.5834 | 0.32156 | 0.64312 | 0.68235 | 13.4 | 12.82
4.7323 | 124.2583 | 35.3073 | 380.0579 | 29.5077 | 0.32074 | 0.64147 | 0.6806 | 13.4 | 12.82
4.7823 | 123.9408 | 35.0184 | 379.0868 | 29.4323 | 0.31992 | 0.63983 | 0.67886 | 13.4 | 12.82
4.8323 | 123.6229 | 34.7159 | 378.1145 | 29.3568 | 0.3191 | 0.63819 | 0.67712 | 13.4 | 12.82
4.8823 | 123.3106 | 34.3681 | 377.1593 | 29.2826 | 0.31829 | 0.63658 | 0.67541 | 13.4 | 12.82
4.9323 | 123.0076 | 33.9862 | 376.2325 | 29.2107 | 0.31751 | 0.63502 | 0.67375 | 13.4 | 12.82
4.9823 | 122.7169 | 33.577 | 375.3434 | 29.1417 | 0.31676 | 0.63351 | 0.67216 | 13.4 | 12.82
5.0323 | 122.4404 | 33.1451 | 374.4977 | 29.076 | 0.31604 | 0.63209 | 0.67064 | 13.4 | 12.82
5.0823 | 122.1737 | 32.7363 | 373.6819 | 29.0127 | 0.31536 | 0.63071 | 0.66918 | 13.4 | 12.82
5.1323 | 121.9151 | 32.3631 | 372.891 | 28.9513 | 0.31469 | 0.62938 | 0.66777 | 13.4 | 12.82
5.1823 | 121.6592 | 32.0393 | 372.1083 | 28.8905 | 0.31403 | 0.62805 | 0.66637 | 13.4 | 12.82
5.2323 | 121.4097 | 31.6913 | 371.3452 | 28.8312 | 0.31338 | 0.62677 | 0.665 | 13.4 | 12.82
5.2823 | 121.1707 | 31.3158 | 370.6141 | 28.7745 | 0.31277 | 0.62553 | 0.66369 | 13.4 | 12.82
5.3323 | 120.9381 | 30.9728 | 369.9027 | 28.7192 | 0.31217 | 0.62433 | 0.66242 | 13.4 | 12.82
5.3823 | 120.7084 | 30.6575 | 369.2002 | 28.6647 | 0.31157 | 0.62315 | 0.66116 | 13.4 | 12.82
5.4323 | 120.4801 | 30.3809 | 368.5019 | 28.6105 | 0.31098 | 0.62197 | 0.65991 | 13.4 | 12.82
5.4823 | 120.2527 | 30.1073 | 367.8063 | 28.5565 | 0.3104 | 0.62079 | 0.65866 | 13.4 | 12.82
5.5323 | 120.0227 | 29.8557 | 367.1029 | 28.5019 | 0.3098 | 0.61961 | 0.6574 | 13.4 | 12.82
5.5823 | 119.7882 | 29.6472 | 366.3856 | 28.4462 | 0.3092 | 0.6184 | 0.65612 | 13.4 | 12.82
5.6323 | 119.55 | 29.4293 | 365.6571 | 28.3896 | 0.30858 | 0.61717 | 0.65481 | 13.4 | 12.82
5.6823 | 119.3085 | 29.1921 | 364.9184 | 28.3323 | 0.30796 | 0.61592 | 0.65349 | 13.4 | 12.82
5.7323 | 119.0697 | 28.9208 | 364.188 | 28.2756 | 0.30734 | 0.61469 | 0.65218 | 13.4 | 12.82
5.7823 | 118.8367 | 28.6214 | 363.4753 | 28.2202 | 0.30674 | 0.61348 | 0.65091 | 13.4 | 12.82
5.8323 | 118.601 | 28.381 | 362.7544 | 28.1643 | 0.30613 | 0.61227 | 0.64961 | 13.4 | 12.82
5.8823 | 118.3452 | 28.2956 | 361.972 | 28.1035 | 0.30547 | 0.61095 | 0.64821 | 13.4 | 12.82
5.9323 | 118.0743 | 28.2571 | 361.1435 | 28.0392 | 0.30477 | 0.60955 | 0.64673 | 13.4 | 12.82
5.9823 | 117.7951 | 28.1973 | 360.2895 | 27.9729 | 0.30405 | 0.60811 | 0.6452 | 13.4 | 12.82
6.0323 | 117.5171 | 27.9698 | 359.4392 | 27.9069 | 0.30334 | 0.60667 | 0.64368 | 13.4 | 12.82
6.0823 | 117.2401 | 27.7022 | 358.592 | 27.8411 | 0.30262 | 0.60524 | 0.64216 | 13.4 | 12.82
6.1323 | 116.9697 | 27.3752 | 357.7649 | 27.7769 | 0.30192 | 0.60384 | 0.64068 | 13.4 | 12.82
6.1823 | 116.7036 | 27.0401 | 356.951 | 27.7137 | 0.30124 | 0.60247 | 0.63922 | 13.4 | 12.82
6.2323 | 116.4413 | 26.7586 | 356.1488 | 27.6514 | 0.30056 | 0.60112 | 0.63779 | 13.4 | 12.82
6.2823 | 116.1836 | 26.5047 | 355.3605 | 27.5902 | 0.29989 | 0.59979 | 0.63637 | 13.4 | 12.82
6.3323 | 115.9246 | 26.293 | 354.5684 | 27.5287 | 0.29922 | 0.59845 | 0.63496 | 13.4 | 12.82
6.3823 | 115.6632 | 26.0995 | 353.7688 | 27.4666 | 0.29855 | 0.5971 | 0.63352 | 13.4 | 12.82
6.4323 | 115.402 | 25.9625 | 352.9699 | 27.4046 | 0.29788 | 0.59575 | 0.63209 | 13.4 | 12.82
6.4823 | 115.1348 | 25.8375 | 352.1527 | 27.3411 | 0.29719 | 0.59437 | 0.63063 | 13.4 | 12.82
6.5323 | 114.8652 | 25.6801 | 351.3281 | 27.2771 | 0.29649 | 0.59298 | 0.62915 | 13.4 | 12.82
6.5823 | 114.5993 | 25.5327 | 350.5148 | 27.214 | 0.2958 | 0.59161 | 0.6277 | 13.4 | 12.82
6.6323 | 114.3284 | 25.3803 | 349.6862 | 27.1496 | 0.2951 | 0.59021 | 0.62621 | 13.4 | 12.82
6.6823 | 114.0559 | 25.2207 | 348.8527 | 27.0849 | 0.2944 | 0.5888 | 0.62472 | 13.4 | 12.82
6.7323 | 113.7866 | 25.0452 | 348.0291 | 27.021 | 0.29371 | 0.58741 | 0.62324 | 13.4 | 12.82
6.7823 | 113.5186 | 24.8619 | 347.2093 | 26.9573 | 0.29301 | 0.58603 | 0.62178 | 13.4 | 12.82
6.8323 | 113.2484 | 24.6829 | 346.3829 | 26.8932 | 0.29232 | 0.58463 | 0.6203 | 13.4 | 12.82
6.8823 | 112.9816 | 24.5857 | 345.5669 | 26.8298 | 0.29163 | 0.58326 | 0.61884 | 13.4 | 12.82
6.9323 | 112.7232 | 24.2783 | 344.7765 | 26.7684 | 0.29096 | 0.58192 | 0.61742 | 13.4 | 12.82
6.9823 | 112.4597 | 24.0389 | 343.9706 | 26.7059 | 0.29028 | 0.58056 | 0.61598 | 13.4 | 12.82
7.0323 | 112.2094 | 23.7742 | 343.205 | 26.6464 | 0.28964 | 0.57927 | 0.61461 | 13.4 | 12.82
7.0823 | 111.9671 | 23.5702 | 342.4639 | 26.5889 | 0.28901 | 0.57802 | 0.61328 | 13.4 | 12.82
7.1323 | 111.7228 | 23.3333 | 341.7167 | 26.5309 | 0.28838 | 0.57676 | 0.61194 | 13.4 | 12.82
7.1823 | 111.4833 | 23.1562 | 340.9842 | 26.474 | 0.28776 | 0.57552 | 0.61063 | 13.4 | 12.82
7.2323 | 111.2478 | 22.9806 | 340.2638 | 26.4181 | 0.28715 | 0.57431 | 0.60934 | 13.4 | 12.82
7.2823 | 111.0158 | 22.8035 | 339.5543 | 26.363 | 0.28655 | 0.57311 | 0.60807 | 13.4 | 12.82
7.3323 | 110.7836 | 22.625 | 338.844 | 26.3079 | 0.28595 | 0.57191 | 0.6068 | 13.4 | 12.82
7.3823 | 110.556 | 22.4521 | 338.1479 | 26.2538 | 0.28537 | 0.57073 | 0.60555 | 13.4 | 12.82
7.4323 | 110.3317 | 22.2972 | 337.4619 | 26.2005 | 0.28479 | 0.56958 | 0.60432 | 13.4 | 12.82
7.4823 | 110.106 | 22.1659 | 336.7715 | 26.1469 | 0.28421 | 0.56841 | 0.60308 | 13.4 | 12.82
7.5323 | 109.8816 | 22.0447 | 336.0852 | 26.0937 | 0.28363 | 0.56725 | 0.60186 | 13.4 | 12.82
7.5823 | 109.6572 | 21.9232 | 335.3988 | 26.0404 | 0.28305 | 0.56609 | 0.60063 | 13.4 | 12.82
7.6323 | 109.436 | 21.7933 | 334.7223 | 25.9878 | 0.28248 | 0.56495 | 0.59942 | 13.4 | 12.82
7.6823 | 109.2151 | 21.6604 | 334.0466 | 25.9354 | 0.28191 | 0.56381 | 0.59821 | 13.4 | 12.82
7.7323 | 108.9955 | 21.5177 | 333.3749 | 25.8832 | 0.28134 | 0.56268 | 0.597 | 13.4 | 12.82
7.7823 | 108.778 | 21.371 | 332.7097 | 25.8316 | 0.28078 | 0.56156 | 0.59581 | 13.4 | 12.82
7.8323 | 108.5622 | 21.2213 | 332.0496 | 25.7803 | 0.28022 | 0.56044 | 0.59463 | 13.4 | 12.82
7.8823 | 108.3471 | 21.057 | 331.3917 | 25.7293 | 0.27967 | 0.55933 | 0.59345 | 13.4 | 12.82
7.9323 | 108.1354 | 20.8814 | 330.7442 | 25.679 | 0.27912 | 0.55824 | 0.59229 | 13.4 | 12.82
7.9823 | 107.9259 | 20.7117 | 330.1034 | 25.6292 | 0.27858 | 0.55716 | 0.59114 | 13.4 | 12.82
8.0323 | 107.7179 | 20.5488 | 329.4673 | 25.5798 | 0.27804 | 0.55608 | 0.59 | 13.4 | 12.82
8.0823 | 107.5119 | 20.389 | 328.8372 | 25.5309 | 0.27751 | 0.55502 | 0.58888 | 13.4 | 12.82
8.1323 | 107.3076 | 20.2262 | 328.2123 | 25.4824 | 0.27698 | 0.55397 | 0.58776 | 13.4 | 12.82
8.1823 | 107.1058 | 20.0551 | 327.5951 | 25.4345 | 0.27646 | 0.55292 | 0.58665 | 13.4 | 12.82
8.2323 | 106.9069 | 19.8861 | 326.9867 | 25.3872 | 0.27595 | 0.5519 | 0.58556 | 13.4 | 12.82
8.2823 | 106.7092 | 19.7313 | 326.382 | 25.3403 | 0.27544 | 0.55088 | 0.58448 | 13.4 | 12.82
8.3323 | 106.5117 | 19.5997 | 325.778 | 25.2934 | 0.27493 | 0.54986 | 0.5834 | 13.4 | 12.82
8.3823 | 106.3159 | 19.4806 | 325.1791 | 25.2469 | 0.27442 | 0.54885 | 0.58233 | 13.4 | 12.82
8.4323 | 106.1198 | 19.3576 | 324.5793 | 25.2003 | 0.27392 | 0.54783 | 0.58125 | 13.4 | 12.82
8.4823 | 105.9258 | 19.2128 | 323.9859 | 25.1543 | 0.27342 | 0.54683 | 0.58019 | 13.4 | 12.82
8.5323 | 105.772 | 18.6273 | 323.5155 | 25.1177 | 0.27302 | 0.54604 | 0.57935 | 13.4 | 12.82
8.5644 | 105.6857 | 18.2986 | 323.2515 | 25.0972 | 0.2728 | 0.54559 | 0.57887 | 13.4 | 12.82
8.6029 | 105.5772 | 18.1649 | 322.9197 | 25.0715 | 0.27252 | 0.54503 | 0.57828 | 13.4 | 12.82
8.6491 | 105.4489 | 17.986 | 322.5273 | 25.041 | 0.27218 | 0.54437 | 0.57758 | 13.4 | 12.82
8.6991 | 105.3018 | 17.9137 | 322.0773 | 25.0061 | 0.27181 | 0.54361 | 0.57677 | 13.4 | 12.82
8.7491 | 105.1628 | 17.7191 | 321.6522 | 24.9731 | 0.27145 | 0.54289 | 0.57601 | 13.4 | 12.82
8.7991 | 105.0173 | 17.6313 | 321.2072 | 24.9385 | 0.27107 | 0.54214 | 0.57521 | 13.4 | 12.82
8.8491 | 104.879 | 17.448 | 320.7842 | 24.9057 | 0.27071 | 0.54143 | 0.57445 | 13.4 | 12.82
8.8991 | 104.7363 | 17.3433 | 320.3477 | 24.8718 | 0.27035 | 0.54069 | 0.57367 | 13.4 | 12.82
8.9491 | 104.5962 | 17.201 | 319.9192 | 24.8385 | 0.26998 | 0.53997 | 0.57291 | 13.4 | 12.82
8.9991 | 104.4653 | 16.9991 | 319.5188 | 24.8074 | 0.26965 | 0.53929 | 0.57219 | 13.4 | 12.82
9.0491 | 104.3499 | 16.727 | 319.1658 | 24.78 | 0.26935 | 0.5387 | 0.57156 | 13.4 | 12.82
9.0991 | 104.2432 | 16.5048 | 318.8395 | 24.7547 | 0.26907 | 0.53815 | 0.57097 | 13.4 | 12.82
9.1491 | 104.1298 | 16.4233 | 318.4926 | 24.7278 | 0.26878 | 0.53756 | 0.57035 | 13.4 | 12.82
9.1991 | 104.0342 | 16.158 | 318.2002 | 24.7051 | 0.26853 | 0.53707 | 0.56983 | 13.4 | 12.82
9.2383 | 103.9669 | 15.96 | 317.9944 | 24.6891 | 0.26836 | 0.53672 | 0.56946 | 13.4 | 12.82
9.2852 | 103.8811 | 15.8731 | 317.732 | 24.6687 | 0.26814 | 0.53628 | 0.56899 | 13.4 | 12.82
9.3352 | 103.7936 | 15.7217 | 317.4643 | 24.6479 | 0.26791 | 0.53582 | 0.56851 | 13.4 | 12.82
9.3852 | 103.7118 | 15.5458 | 317.2141 | 24.6285 | 0.2677 | 0.5354 | 0.56806 | 13.4 | 12.82
9.4352 | 103.6324 | 15.3976 | 316.9713 | 24.6097 | 0.2675 | 0.53499 | 0.56763 | 13.4 | 12.82
9.4852 | 103.5569 | 15.2382 | 316.7404 | 24.5917 | 0.2673 | 0.5346 | 0.56721 | 13.4 | 12.82
9.5352 | 103.4743 | 15.1777 | 316.4877 | 24.5721 | 0.26709 | 0.53418 | 0.56676 | 13.4 | 12.82
9.5852 | 103.3838 | 15.1366 | 316.2109 | 24.5506 | 0.26685 | 0.53371 | 0.56627 | 13.4 | 12.82
9.6352 | 103.294 | 15.0247 | 315.9363 | 24.5293 | 0.26662 | 0.53325 | 0.56577 | 13.4 | 12.82
9.6852 | 103.2032 | 14.912 | 315.6585 | 24.5077 | 0.26639 | 0.53278 | 0.56528 | 13.4 | 12.82
9.7352 | 103.1172 | 14.7467 | 315.3955 | 24.4873 | 0.26617 | 0.53233 | 0.56481 | 13.4 | 12.82
9.7852 | 103.0194 | 14.7374 | 315.0964 | 24.4641 | 0.26591 | 0.53183 | 0.56427 | 13.4 | 12.82
9.8352 | 102.9327 | 14.5354 | 314.8312 | 24.4435 | 0.26569 | 0.53138 | 0.56379 | 13.4 | 12.82
9.8852 | 102.8404 | 14.4657 | 314.5489 | 24.4216 | 0.26545 | 0.5309 | 0.56329 | 13.4 | 12.82
9.9352 | 102.7492 | 14.3488 | 314.2699 | 24.3999 | 0.26522 | 0.53043 | 0.56279 | 13.4 | 12.82
9.9852 | 102.6605 | 14.2159 | 313.9986 | 24.3789 | 0.26499 | 0.52998 | 0.5623 | 13.4 | 12.82
10.0001 | 102.6344 | 14.1783 | 313.9188 | 24.3727 | 0.26492 | 0.52984 | 0.56216 | 13.4 | 12.82