## FWFCNBP
Elapsed | Total | Coolant | Heat Flux | Bulk Water | Steamline | Feedwater | Turbine | Steam Dome | SRV | Bypass Valve | Moderator | TFU | CRD | Total
Time [s] | Power [%] | Power [%] | [W/m2] | Level [m] | Inlet [kg/s] | Total Flow [kg/s] | Steam Flow [kg/s] | Pressure [kPa] | Flow [kg/s] | Flow [kg/s] | Reactivity [$] | Reactivity [$] | Reactivity [$] | Reactivity [$]
0 | 100 | 103.0573 | 860685.9 | 0.66 | 1252.324 | 1252.324 | 1252.324 | 7032.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.05 | 100.0125 | 103.063 | 860687 | 0.66042 | 1252.324 | 1374.426 | 1252.324 | 7032.968 | 0 | 0 | 0.00038766 | -4.1836e-07 | -1.3807e-07 | 0.00021976
0.1 | 100.0843 | 103.0762 | 860708.4 | 0.66124 | 1253.184 | 1496.528 | 1252.324 | 7033.49 | 0 | 0 | 0.0012893 | -5.234e-06 | 8.908e-09 | 0.0011196
0.15 | 100.2081 | 103.094 | 860719.4 | 0.66247 | 1253.938 | 1618.629 | 1252.324 | 7034.226 | 0 | 0 | 0.0027205 | -3.2566e-05 | 1.7584e-07 | 0.0025376
0.2 | 100.388 | 103.1139 | 860741.2 | 0.6641 | 1255.105 | 1740.731 | 1252.324 | 7035.154 | 0 | 0 | 0.0046531 | -8.8804e-05 | 4.2649e-07 | 0.004438
0.25 | 100.5858 | 103.1292 | 860772 | 0.66573 | 1256.344 | 1740.731 | 1252.324 | 7035.964 | 0 | 0 | 0.00668 | -0.00018403 | 5.0513e-07 | 0.006404
0.3 | 100.7634 | 103.1287 | 861137.2 | 0.66735 | 1257.001 | 1740.731 | 1252.333 | 7036.733 | 0 | 0 | 0.0084435 | -0.00032442 | 6.6647e-07 | 0.0080654
0.35 | 100.9473 | 103.1401 | 861095.4 | 0.66898 | 1257.862 | 1740.731 | 1252.371 | 7037.464 | 0 | 0 | 0.010287 | -0.00049978 | 4.5835e-07 | 0.009767
0.4 | 101.1183 | 103.144 | 861129.9 | 0.67061 | 1258.514 | 1740.731 | 1252.448 | 7038.183 | 0 | 0 | 0.012011 | -0.00071593 | 8.3729e-07 | 0.01131
0.45 | 101.2542 | 103.1393 | 861423.7 | 0.67226 | 1259.282 | 1740.731 | 1252.551 | 7038.882 | 0 | 0 | 0.013294 | -0.00095413 | 1.1417e-06 | 0.012387
0.5 | 101.3654 | 103.1393 | 861669.1 | 0.67391 | 1259.922 | 1740.731 | 1252.664 | 7039.566 | 0 | 0 | 0.01434 | -0.0012146 | 8.0001e-07 | 0.013196
0.55 | 101.4498 | 103.1383 | 861916.2 | 0.67557 | 1260.597 | 1740.731 | 1252.783 | 7040.233 | 0 | 0 | 0.015093 | -0.0014883 | 6.6714e-07 | 0.013694
0.6 | 101.5056 | 103.1367 | 862158.7 | 0.67723 | 1261.165 | 1740.731 | 1252.89 | 7040.888 | 0 | 0 | 0.01557 | -0.0017693 | 7.6069e-07 | 0.013902
0.65 | 101.5349 | 103.1353 | 862390.1 | 0.67891 | 1261.519 | 1740.731 | 1252.994 | 7041.542 | 0 | 0 | 0.015806 | -0.002055 | 3.526e-07 | 0.013856
0.7 | 101.545 | 103.1343 | 862615.5 | 0.68058 | 1261.572 | 1740.731 | 1253.102 | 7042.208 | 0 | 0 | 0.015873 | -0.0023409 | 8.1764e-07 | 0.013637
0.75 | 101.5531 | 103.1435 | 862771.9 | 0.68226 | 1261.416 | 1740.731 | 1253.198 | 7042.901 | 0 | 0 | 0.016001 | -0.0026228 | 6.3867e-07 | 0.013478
0.8 | 101.5441 | 103.1344 | 863038.4 | 0.68394 | 1261.259 | 1740.731 | 1253.29 | 7043.606 | 0 | 0 | 0.015892 | -0.0029003 | 9.3288e-07 | 0.013086
0.85 | 101.5279 | 103.1399 | 863405.6 | 0.68562 | 1260.99 | 1740.731 | 1253.384 | 7044.325 | 0 | 0 | 0.015765 | -0.0031654 | 9.5321e-07 | 0.012686
0.9 | 101.5397 | 103.1466 | 863236.6 | 0.6873 | 1260.866 | 1740.731 | 1253.478 | 7045.056 | 0 | 0 | 0.016036 | -0.0034222 | 5.6275e-07 | 0.012689
0.95 | 101.5419 | 103.1419 | 863522.2 | 0.68898 | 1260.884 | 1740.731 | 1253.572 | 7045.787 | 0 | 0 | 0.016063 | -0.0036794 | 4.2988e-07 | 0.012455
1 | 101.5418 | 103.1487 | 863894.4 | 0.69065 | 1260.852 | 1740.731 | 1253.656 | 7046.522 | 0 | 0 | 0.016141 | -0.0039358 | 5.6546e-07 | 0.012272
1.05 | 101.5732 | 103.1554 | 863710.6 | 0.69233 | 1260.908 | 1740.731 | 1253.734 | 7047.263 | 0 | 0 | 0.016655 | -0.0041897 | 4.5157e-07 | 0.012526
1.1 | 101.5998 | 103.1506 | 863992.9 | 0.69401 | 1261.033 | 1740.731 | 1253.809 | 7048 | 0 | 0 | 0.016927 | -0.004444 | 3.6616e-07 | 0.012546
1.15 | 101.6228 | 103.1569 | 864367.1 | 0.69569 | 1260.998 | 1740.731 | 1253.883 | 7048.743 | 0 | 0 | 0.017239 | -0.0047 | 3.6209e-07 | 0.012601
1.2 | 101.673 | 103.1639 | 864182.7 | 0.69737 | 1260.981 | 1740.731 | 1253.965 | 7049.495 | 0 | 0 | 0.01794 | -0.0049586 | -8.6675e-08 | 0.013044
1.25 | 101.7135 | 103.1592 | 864484.9 | 0.69905 | 1261.088 | 1740.731 | 1254.053 | 7050.247 | 0 | 0 | 0.018371 | -0.0052246 | -1.8886e-08 | 0.013213
1.3 | 101.7483 | 103.1642 | 864871.1 | 0.70073 | 1261.22 | 1740.731 | 1254.14 | 7050.993 | 0 | 0 | 0.01879 | -0.0054951 | 2.116e-07 | 0.013365
1.35 | 101.7992 | 103.1767 | 864827.5 | 0.70242 | 1261.464 | 1740.731 | 1254.225 | 7051.732 | 0 | 0 | 0.019465 | -0.0057714 | 1.3432e-07 | 0.013766
1.4 | 101.8522 | 103.1722 | 864983 | 0.7041 | 1261.671 | 1740.731 | 1254.309 | 7052.462 | 0 | 0 | 0.020071 | -0.0060568 | -2.5479e-07 | 0.014092
1.45 | 101.9002 | 103.1717 | 865155 | 0.70579 | 1261.779 | 1740.731 | 1254.391 | 7053.192 | 0 | 0 | 0.020635 | -0.0063507 | -3.2394e-07 | 0.014367
1.5 | 101.9442 | 103.1741 | 865328 | 0.70748 | 1261.884 | 1740.731 | 1254.478 | 7053.92 | 0 | 0 | 0.021152 | -0.0066445 | -4.9612e-07 | 0.014595
1.55 | 101.9859 | 103.1776 | 865506.1 | 0.70917 | 1261.917 | 1740.731 | 1254.57 | 7054.659 | 0 | 0 | 0.021643 | -0.0069419 | -5.3137e-07 | 0.014793
1.6 | 102.0241 | 103.1799 | 865691.5 | 0.71086 | 1262.048 | 1740.731 | 1254.661 | 7055.398 | 0 | 0 | 0.022112 | -0.0072444 | -9.8421e-07 | 0.014961
1.65 | 102.0541 | 103.1809 | 865885.7 | 0.71256 | 1262.201 | 1740.731 | 1254.75 | 7056.137 | 0 | 0 | 0.022514 | -0.0075588 | -1.1062e-06 | 0.015051
1.7 | 102.0813 | 103.1827 | 866076.2 | 0.71426 | 1262.314 | 1740.731 | 1254.837 | 7056.878 | 0 | 0 | 0.022882 | -0.0078638 | -7.6593e-07 | 0.015113
1.75 | 102.106 | 103.1849 | 866262.9 | 0.71596 | 1262.431 | 1740.731 | 1254.922 | 7057.622 | 0 | 0 | 0.023219 | -0.0081738 | -9.8556e-07 | 0.01514
1.8 | 102.1271 | 103.187 | 866450.5 | 0.71767 | 1262.493 | 1740.731 | 1255.009 | 7058.37 | 0 | 0 | 0.023541 | -0.0084879 | -5.4764e-07 | 0.015147
1.85 | 102.1476 | 103.189 | 866639 | 0.71938 | 1262.56 | 1740.731 | 1255.099 | 7059.123 | 0 | 0 | 0.023846 | -0.0087972 | -1.0439e-06 | 0.01514
1.9 | 102.1658 | 103.1911 | 866824.1 | 0.72109 | 1262.651 | 1740.731 | 1255.189 | 7059.877 | 0 | 0 | 0.024142 | -0.0091054 | -1.033e-06 | 0.015126
1.95 | 102.1854 | 103.1934 | 867004.9 | 0.7228 | 1262.774 | 1740.731 | 1255.278 | 7060.633 | 0 | 0 | 0.024453 | -0.0094117 | -1.3937e-06 | 0.015128
2 | 102.2026 | 103.1953 | 867187.5 | 0.72452 | 1262.899 | 1740.731 | 1255.364 | 7061.388 | 0 | 0 | 0.024762 | -0.0097264 | -1.3313e-06 | 0.01512
2.05 | 102.2216 | 103.1979 | 867366.4 | 0.72623 | 1262.987 | 1740.731 | 1255.45 | 7062.146 | 0 | 0 | 0.025082 | -0.010034 | -1.0561e-06 | 0.01513
2.1 | 102.2422 | 103.2005 | 867543.4 | 0.72795 | 1263.076 | 1740.731 | 1255.539 | 7062.905 | 0 | 0 | 0.025424 | -0.010345 | -7.1712e-07 | 0.015158
2.15 | 102.2658 | 103.2028 | 867722.6 | 0.72967 | 1263.161 | 1740.731 | 1255.63 | 7063.667 | 0 | 0 | 0.025784 | -0.010657 | -7.0763e-07 | 0.015205
2.2 | 102.2892 | 103.2053 | 867900.7 | 0.73139 | 1263.273 | 1740.731 | 1255.721 | 7064.429 | 0 | 0 | 0.026153 | -0.010969 | -4.8121e-07 | 0.015261
2.25 | 102.3123 | 103.2077 | 868078.9 | 0.73312 | 1263.412 | 1740.731 | 1255.811 | 7065.19 | 0 | 0 | 0.026526 | -0.011284 | -5.4086e-07 | 0.015317
2.3 | 102.3394 | 103.2105 | 868255.4 | 0.73484 | 1263.533 | 1740.731 | 1255.899 | 7065.951 | 0 | 0 | 0.026921 | -0.011594 | -7.3881e-07 | 0.0154
2.35 | 102.3653 | 103.213 | 868434.8 | 0.73657 | 1263.633 | 1740.731 | 1255.986 | 7066.713 | 0 | 0 | 0.027313 | -0.011912 | -1.1333e-06 | 0.015474
2.4 | 102.3912 | 103.2159 | 868613.1 | 0.7383 | 1263.701 | 1740.731 | 1256.077 | 7067.48 | 0 | 0 | 0.027717 | -0.01223 | -1.2649e-06 | 0.01556
2.45 | 102.4161 | 103.2184 | 868796 | 0.74002 | 1263.79 | 1740.731 | 1256.169 | 7068.248 | 0 | 0 | 0.028111 | -0.012543 | -1.0371e-06 | 0.01564
2.5 | 102.4438 | 103.2212 | 868975.1 | 0.74175 | 1263.903 | 1740.731 | 1256.261 | 7069.016 | 0 | 0 | 0.02852 | -0.012853 | -1.01e-06 | 0.015738
2.55 | 102.4723 | 103.2238 | 869156.1 | 0.74348 | 1264.03 | 1740.731 | 1256.352 | 7069.784 | 0 | 0 | 0.028932 | -0.013174 | -4.2698e-07 | 0.015828
2.6 | 102.4978 | 103.2263 | 869339.2 | 0.74521 | 1264.151 | 1740.731 | 1256.44 | 7070.551 | 0 | 0 | 0.029325 | -0.013493 | -6.1137e-07 | 0.015901
2.65 | 102.524 | 103.2292 | 869520.8 | 0.74694 | 1264.244 | 1740.731 | 1256.529 | 7071.322 | 0 | 0 | 0.029727 | -0.01381 | -8.8659e-07 | 0.015985
2.7 | 102.5507 | 103.2321 | 869703.2 | 0.74867 | 1264.32 | 1740.731 | 1256.62 | 7072.095 | 0 | 0 | 0.030132 | -0.014134 | -1.0371e-06 | 0.016065
2.75 | 102.5774 | 103.2346 | 869887.9 | 0.7504 | 1264.403 | 1740.731 | 1256.713 | 7072.871 | 0 | 0 | 0.030541 | -0.01446 | -7.361e-07 | 0.016147
2.8 | 102.6033 | 103.2373 | 870072.3 | 0.75212 | 1264.513 | 1740.731 | 1256.805 | 7073.647 | 0 | 0 | 0.030945 | -0.014793 | -6.8458e-07 | 0.016217
2.85 | 102.6277 | 103.2398 | 870257.8 | 0.75385 | 1264.639 | 1740.731 | 1256.896 | 7074.423 | 0 | 0 | 0.031336 | -0.015121 | -7.4423e-07 | 0.016278
2.9 | 102.6524 | 103.2427 | 870440.9 | 0.75558 | 1264.756 | 1740.731 | 1256.986 | 7075.2 | 0 | 0 | 0.031735 | -0.015455 | -8.8388e-07 | 0.016342
2.95 | 102.6755 | 103.2454 | 870625 | 0.75731 | 1264.856 | 1740.731 | 1257.076 | 7075.978 | 0 | 0 | 0.032126 | -0.015789 | -5.49e-07 | 0.016399
3 | 102.7021 | 103.2482 | 870809.9 | 0.75904 | 1264.94 | 1740.731 | 1257.167 | 7076.759 | 0 | 0 | 0.032529 | -0.01612 | -6.9271e-07 | 0.016468
3.05 | 102.7256 | 103.2507 | 870996.1 | 0.76077 | 1265.029 | 1740.731 | 1257.26 | 7077.542 | 0 | 0 | 0.032923 | -0.016457 | -4.2427e-07 | 0.016524
3.1 | 102.7497 | 103.2534 | 871182.6 | 0.76249 | 1265.138 | 1740.731 | 1257.353 | 7078.325 | 0 | 0 | 0.033312 | -0.016788 | -5.3002e-07 | 0.016581
3.15 | 102.7741 | 103.2562 | 871365.5 | 0.76422 | 1265.262 | 1740.731 | 1257.446 | 7079.108 | 0 | 0 | 0.033709 | -0.017125 | -2.575e-07 | 0.016639
3.2 | 102.7978 | 103.2588 | 871551.7 | 0.76595 | 1265.381 | 1740.731 | 1257.536 | 7079.893 | 0 | 0 | 0.034101 | -0.017467 | -2.8191e-07 | 0.016688
3.25 | 102.8197 | 103.2615 | 871737.4 | 0.76768 | 1265.481 | 1740.731 | 1257.627 | 7080.678 | 0 | 0 | 0.034492 | -0.017803 | -1.6667e-07 | 0.01674
3.3 | 102.8434 | 103.2644 | 871922.6 | 0.76941 | 1265.568 | 1740.731 | 1257.72 | 7081.466 | 0 | 0 | 0.034888 | -0.018144 | -1.748e-07 | 0.016794
3.35 | 102.8677 | 103.267 | 872110.1 | 0.77113 | 1265.662 | 1740.731 | 1257.814 | 7082.255 | 0 | 0 | 0.035286 | -0.018487 | -5.2595e-07 | 0.016847
3.4 | 102.8924 | 103.2699 | 872294.5 | 0.77286 | 1265.769 | 1740.731 | 1257.908 | 7083.046 | 0 | 0 | 0.03569 | -0.018828 | -3.0631e-07 | 0.016908
3.45 | 102.9146 | 103.2725 | 872480.6 | 0.77459 | 1265.892 | 1740.731 | 1258.001 | 7083.836 | 0 | 0 | 0.036081 | -0.01917 | -7.5508e-07 | 0.016954
3.5 | 102.9394 | 103.2752 | 872666.7 | 0.77632 | 1266.007 | 1740.731 | 1258.092 | 7084.627 | 0 | 0 | 0.036479 | -0.019509 | -1.0167e-06 | 0.01701
3.55 | 102.9628 | 103.278 | 872853 | 0.77805 | 1266.108 | 1740.731 | 1258.184 | 7085.419 | 0 | 0 | 0.036882 | -0.019854 | -1.0452e-06 | 0.017066
3.6 | 102.9848 | 103.2808 | 873039.5 | 0.77977 | 1266.195 | 1740.731 | 1258.278 | 7086.214 | 0 | 0 | 0.037277 | -0.020197 | -1.7068e-06 | 0.017116
3.65 | 103.009 | 103.2837 | 873225.6 | 0.7815 | 1266.29 | 1740.731 | 1258.372 | 7087.011 | 0 | 0 | 0.037682 | -0.020537 | -1.9265e-06 | 0.017178
3.7 | 103.0336 | 103.2862 | 873414.6 | 0.78323 | 1266.399 | 1740.731 | 1258.467 | 7087.808 | 0 | 0 | 0.038085 | -0.020884 | -1.6648e-06 | 0.017231
3.75 | 103.0568 | 103.2889 | 873601.8 | 0.78495 | 1266.517 | 1740.731 | 1258.56 | 7088.604 | 0 | 0 | 0.038494 | -0.021235 | -1.9861e-06 | 0.017287
3.8 | 103.0808 | 103.2918 | 873786.4 | 0.78668 | 1266.632 | 1740.731 | 1258.653 | 7089.402 | 0 | 0 | 0.038893 | -0.021577 | -2.0553e-06 | 0.017341
3.85 | 103.1033 | 103.2944 | 873975.8 | 0.78841 | 1266.733 | 1740.731 | 1258.746 | 7090.202 | 0 | 0 | 0.039289 | -0.021921 | -2.1827e-06 | 0.017391
3.9 | 103.1278 | 103.2972 | 874164 | 0.79013 | 1266.825 | 1740.731 | 1258.84 | 7091.003 | 0 | 0 | 0.039697 | -0.022265 | -2.1204e-06 | 0.017451
3.95 | 103.151 | 103.3013 | 874350.9 | 0.79186 | 1266.92 | 1740.731 | 1258.935 | 7091.805 | 0 | 0 | 0.040111 | -0.022622 | -1.7096e-06 | 0.017507
4 | 103.1765 | 103.3044 | 874537.9 | 0.79359 | 1267.026 | 1740.731 | 1259.03 | 7092.61 | 0 | 0 | 0.04053 | -0.022972 | -1.5496e-06 | 0.017573
4.05 | 103.2005 | 103.3065 | 874730.4 | 0.79531 | 1267.152 | 1740.731 | 1259.124 | 7093.414 | 0 | 0 | 0.040944 | -0.023327 | -1.7733e-06 | 0.01763
4.1 | 103.2246 | 103.3092 | 874919.3 | 0.79704 | 1267.259 | 1740.731 | 1259.218 | 7094.22 | 0 | 0 | 0.041353 | -0.023683 | -1.7651e-06 | 0.017681
4.15 | 103.2476 | 103.3118 | 875108.6 | 0.79876 | 1267.367 | 1740.731 | 1259.312 | 7095.025 | 0 | 0 | 0.041763 | -0.024036 | -2.3305e-06 | 0.017736
4.2 | 103.2694 | 103.3144 | 875299.4 | 0.80049 | 1267.458 | 1740.731 | 1259.407 | 7095.834 | 0 | 0 | 0.042165 | -0.024395 | -2.0214e-06 | 0.017774
4.25 | 103.293 | 103.3172 | 875489 | 0.80221 | 1267.559 | 1740.731 | 1259.502 | 7096.644 | 0 | 0 | 0.042571 | -0.024747 | -2.2573e-06 | 0.017826
4.3 | 103.3154 | 103.3197 | 875679.1 | 0.80394 | 1267.667 | 1740.731 | 1259.598 | 7097.454 | 0 | 0 | 0.042973 | -0.025107 | -2.1678e-06 | 0.017867
4.35 | 103.3376 | 103.3224 | 875868 | 0.80567 | 1267.784 | 1740.731 | 1259.693 | 7098.265 | 0 | 0 | 0.043367 | -0.025458 | -2.6735e-06 | 0.017905
4.4 | 103.3592 | 103.3249 | 876057.5 | 0.80739 | 1267.898 | 1740.731 | 1259.788 | 7099.077 | 0 | 0 | 0.043761 | -0.025808 | -2.8172e-06 | 0.017946
4.45 | 103.3816 | 103.3275 | 876248.4 | 0.80912 | 1268.001 | 1740.731 | 1259.882 | 7099.889 | 0 | 0 | 0.044159 | -0.026164 | -3.1806e-06 | 0.017985
4.5 | 103.4038 | 103.3304 | 876435.5 | 0.81084 | 1268.098 | 1740.731 | 1259.978 | 7100.704 | 0 | 0 | 0.044565 | -0.026521 | -3.4029e-06 | 0.01803
4.55 | 103.4268 | 103.3327 | 876627 | 0.81257 | 1268.198 | 1740.731 | 1260.074 | 7101.519 | 0 | 0 | 0.044967 | -0.026881 | -3.4978e-06 | 0.01807
4.6 | 103.4486 | 103.3353 | 876818.1 | 0.81429 | 1268.306 | 1740.731 | 1260.171 | 7102.335 | 0 | 0 | 0.045364 | -0.027241 | -3.9886e-06 | 0.018104
4.65 | 103.4711 | 103.3381 | 877005.8 | 0.81602 | 1268.42 | 1740.731 | 1260.267 | 7103.153 | 0 | 0 | 0.045767 | -0.027596 | -4.516e-06 | 0.01815
4.7 | 103.4931 | 103.3404 | 877196.6 | 0.81774 | 1268.535 | 1740.731 | 1260.362 | 7103.971 | 0 | 0 | 0.046165 | -0.027958 | -4.3588e-06 | 0.018182
4.75 | 103.5138 | 103.3431 | 877384.9 | 0.81947 | 1268.637 | 1740.731 | 1260.458 | 7104.79 | 0 | 0 | 0.046568 | -0.028319 | -4.2625e-06 | 0.018221
4.8 | 103.5353 | 103.3454 | 877577.4 | 0.82119 | 1268.735 | 1740.731 | 1260.554 | 7105.61 | 0 | 0 | 0.046962 | -0.028675 | -4.1147e-06 | 0.018256
4.85 | 103.5574 | 103.3481 | 877766.5 | 0.82292 | 1268.834 | 1740.731 | 1260.651 | 7106.432 | 0 | 0 | 0.047361 | -0.029029 | -4.3588e-06 | 0.018298
4.9 | 103.5798 | 103.3506 | 877955.9 | 0.82464 | 1268.944 | 1740.731 | 1260.748 | 7107.254 | 0 | 0 | 0.047766 | -0.029391 | -4.291e-06 | 0.018338
4.95 | 103.6019 | 103.3529 | 878146.2 | 0.82637 | 1269.058 | 1740.731 | 1260.844 | 7108.077 | 0 | 0 | 0.048162 | -0.029746 | -4.7655e-06 | 0.018376
5 | 103.6247 | 103.3553 | 878335.6 | 0.82809 | 1269.169 | 1740.731 | 1260.94 | 7108.9 | 0 | 0 | 0.048563 | -0.030103 | -4.9607e-06 | 0.018415
5.05 | 103.6447 | 103.3575 | 878527.3 | 0.82982 | 1269.273 | 1740.731 | 1261.036 | 7109.725 | 0 | 0 | 0.048961 | -0.030468 | -4.6625e-06 | 0.018446
5.1 | 103.6674 | 103.3601 | 878716.1 | 0.83154 | 1269.371 | 1740.731 | 1261.133 | 7110.551 | 0 | 0 | 0.049367 | -0.030826 | -4.7099e-06 | 0.018491
5.15 | 103.6886 | 103.3623 | 878907.5 | 0.83327 | 1269.474 | 1740.731 | 1261.231 | 7111.378 | 0 | 0 | 0.049774 | -0.031194 | -4.1784e-06 | 0.018527
5.2 | 103.7092 | 103.3646 | 879097.2 | 0.83499 | 1269.582 | 1740.731 | 1261.328 | 7112.207 | 0 | 0 | 0.05017 | -0.03156 | -4.0632e-06 | 0.018554
5.25 | 103.7312 | 103.3669 | 879286.8 | 0.83672 | 1269.695 | 1740.731 | 1261.426 | 7113.035 | 0 | 0 | 0.050579 | -0.031921 | -4.1134e-06 | 0.018598
5.3 | 103.7518 | 103.3689 | 879478.3 | 0.83844 | 1269.806 | 1740.731 | 1261.522 | 7113.864 | 0 | 0 | 0.050967 | -0.032282 | -4.3818e-06 | 0.018622
5.35 | 103.7732 | 103.3712 | 879667.6 | 0.84017 | 1269.91 | 1740.731 | 1261.619 | 7114.694 | 0 | 0 | 0.051371 | -0.032646 | -4.0402e-06 | 0.018659
5.4 | 103.795 | 103.3732 | 879858.9 | 0.84189 | 1270.011 | 1740.731 | 1261.717 | 7115.526 | 0 | 0 | 0.051761 | -0.033004 | -4.2584e-06 | 0.018687
5.45 | 103.816 | 103.3755 | 880047.5 | 0.84362 | 1270.113 | 1740.731 | 1261.815 | 7116.359 | 0 | 0 | 0.052163 | -0.033369 | -4.2991e-06 | 0.018721
5.5 | 103.8363 | 103.3773 | 880239.8 | 0.84534 | 1270.223 | 1740.731 | 1261.913 | 7117.192 | 0 | 0 | 0.052556 | -0.033735 | -4.5676e-06 | 0.018744
5.55 | 103.8564 | 103.3794 | 880428.8 | 0.84707 | 1270.334 | 1740.731 | 1262.011 | 7118.026 | 0 | 0 | 0.052957 | -0.034103 | -4.4767e-06 | 0.018773
5.6 | 103.8772 | 103.3813 | 880618.5 | 0.84879 | 1270.446 | 1740.731 | 1262.108 | 7118.86 | 0 | 0 | 0.053359 | -0.034474 | -4.1405e-06 | 0.018801
5.65 | 103.8967 | 103.3833 | 880807.7 | 0.85052 | 1270.55 | 1740.731 | 1262.206 | 7119.696 | 0 | 0 | 0.053759 | -0.034844 | -4.2937e-06 | 0.018827
5.7 | 103.9167 | 103.385 | 880999.6 | 0.85225 | 1270.651 | 1740.731 | 1262.304 | 7120.533 | 0 | 0 | 0.054156 | -0.035215 | -4.2625e-06 | 0.018848
5.75 | 103.9377 | 103.387 | 881187.8 | 0.85397 | 1270.754 | 1740.731 | 1262.402 | 7121.37 | 0 | 0 | 0.054557 | -0.035584 | -4.5337e-06 | 0.018877
5.8 | 103.9591 | 103.3888 | 881376.8 | 0.8557 | 1270.862 | 1740.731 | 1262.501 | 7122.208 | 0 | 0 | 0.054962 | -0.035956 | -4.2856e-06 | 0.018907
5.85 | 103.9778 | 103.3904 | 881567.4 | 0.85742 | 1270.975 | 1740.731 | 1262.599 | 7123.047 | 0 | 0 | 0.055351 | -0.036327 | -3.7188e-06 | 0.018921
5.9 | 103.9972 | 103.3922 | 881755.9 | 0.85915 | 1271.083 | 1740.731 | 1262.697 | 7123.886 | 0 | 0 | 0.055746 | -0.036696 | -4.3737e-06 | 0.018943
5.95 | 104.0169 | 103.3939 | 881944.9 | 0.86088 | 1271.189 | 1740.731 | 1262.796 | 7124.727 | 0 | 0 | 0.056138 | -0.037061 | -4.4903e-06 | 0.018966
6 | 104.0377 | 103.3957 | 882132.8 | 0.86261 | 1271.289 | 1740.731 | 1262.894 | 7125.567 | 0 | 0 | 0.05653 | -0.037424 | -4.2842e-06 | 0.018992
6.05 | 104.0564 | 103.3972 | 882322.8 | 0.86433 | 1271.393 | 1740.731 | 1262.993 | 7126.41 | 0 | 0 | 0.05692 | -0.037791 | -4.2028e-06 | 0.019011
6.1 | 104.0766 | 103.3988 | 882511.2 | 0.86606 | 1271.5 | 1740.731 | 1263.092 | 7127.252 | 0 | 0 | 0.057314 | -0.038156 | -4.6069e-06 | 0.019036
6.15 | 104.0967 | 103.4004 | 882699.8 | 0.86779 | 1271.612 | 1740.731 | 1263.191 | 7128.096 | 0 | 0 | 0.057702 | -0.03852 | -5.156e-06 | 0.019057
6.2 | 104.1166 | 103.402 | 882887.7 | 0.86952 | 1271.72 | 1740.731 | 1263.29 | 7128.939 | 0 | 0 | 0.058095 | -0.038882 | -5.0977e-06 | 0.019084
6.25 | 104.136 | 103.4035 | 883075.1 | 0.87124 | 1271.825 | 1740.731 | 1263.389 | 7129.784 | 0 | 0 | 0.058489 | -0.039254 | -5.381e-06 | 0.019102
6.3 | 104.1558 | 103.4052 | 883261.2 | 0.87297 | 1271.926 | 1740.731 | 1263.488 | 7130.628 | 0 | 0 | 0.058888 | -0.039621 | -5.461e-06 | 0.019129
6.35 | 104.1755 | 103.4067 | 883448.5 | 0.8747 | 1272.03 | 1740.731 | 1263.587 | 7131.475 | 0 | 0 | 0.059285 | -0.039988 | -5.5247e-06 | 0.019156
6.4 | 104.1954 | 103.408 | 883638.2 | 0.87643 | 1272.136 | 1740.731 | 1263.687 | 7132.32 | 0 | 0 | 0.059678 | -0.040353 | -5.6088e-06 | 0.019179
6.45 | 104.2148 | 103.4098 | 883823.7 | 0.87816 | 1272.244 | 1740.731 | 1263.786 | 7133.167 | 0 | 0 | 0.06008 | -0.040724 | -5.8366e-06 | 0.019207
6.5 | 104.2352 | 103.4111 | 884013.3 | 0.87988 | 1272.353 | 1740.731 | 1263.885 | 7134.015 | 0 | 0 | 0.060472 | -0.041088 | -5.7146e-06 | 0.01923
6.55 | 104.2555 | 103.4128 | 884198.8 | 0.88161 | 1272.458 | 1740.731 | 1263.984 | 7134.863 | 0 | 0 | 0.060871 | -0.041457 | -5.9586e-06 | 0.019257
6.6 | 104.2752 | 103.414 | 884389.5 | 0.88334 | 1272.56 | 1740.731 | 1264.084 | 7135.711 | 0 | 0 | 0.061265 | -0.041827 | -6.326e-06 | 0.019277
6.65 | 104.2936 | 103.4158 | 884575.4 | 0.88507 | 1272.662 | 1740.731 | 1264.184 | 7136.562 | 0 | 0 | 0.061662 | -0.042194 | -6.1281e-06 | 0.019304
6.7 | 104.3148 | 103.4173 | 884763 | 0.8868 | 1272.77 | 1740.731 | 1264.284 | 7137.412 | 0 | 0 | 0.062064 | -0.042562 | -6.2013e-06 | 0.019333
6.75 | 104.3331 | 103.4187 | 884951.2 | 0.88853 | 1272.878 | 1740.731 | 1264.383 | 7138.262 | 0 | 0 | 0.062457 | -0.042933 | -6.4046e-06 | 0.019351
6.8 | 104.355 | 103.4204 | 885137.6 | 0.89026 | 1272.986 | 1740.731 | 1264.483 | 7139.113 | 0 | 0 | 0.062865 | -0.043295 | -6.6636e-06 | 0.019392
6.85 | 104.3745 | 103.4218 | 885326.6 | 0.89199 | 1273.09 | 1740.731 | 1264.583 | 7139.964 | 0 | 0 | 0.063267 | -0.043667 | -7.0148e-06 | 0.019418
6.9 | 104.3961 | 103.4236 | 885512.2 | 0.89372 | 1273.192 | 1740.731 | 1264.682 | 7140.817 | 0 | 0 | 0.063673 | -0.044035 | -6.6297e-06 | 0.019453
6.95 | 104.4169 | 103.425 | 885700.9 | 0.89545 | 1273.297 | 1740.731 | 1264.782 | 7141.67 | 0 | 0 | 0.064074 | -0.044402 | -6.8277e-06 | 0.019483
7 | 104.4365 | 103.4267 | 885889 | 0.89718 | 1273.404 | 1740.731 | 1264.883 | 7142.524 | 0 | 0 | 0.064479 | -0.044771 | -6.6622e-06 | 0.019516
7.05 | 104.458 | 103.4285 | 886078.1 | 0.89891 | 1273.514 | 1740.731 | 1264.983 | 7143.377 | 0 | 0 | 0.064884 | -0.045135 | -6.6148e-06 | 0.019553
7.1 | 104.4773 | 103.4302 | 886267.2 | 0.90064 | 1273.62 | 1740.731 | 1265.083 | 7144.232 | 0 | 0 | 0.065282 | -0.045502 | -6.3924e-06 | 0.01958
7.15 | 104.4984 | 103.4321 | 886454.1 | 0.90237 | 1273.726 | 1740.731 | 1265.183 | 7145.088 | 0 | 0 | 0.065691 | -0.045866 | -5.8691e-06 | 0.019621
7.2 | 104.5206 | 103.4338 | 886642.5 | 0.9041 | 1273.829 | 1740.731 | 1265.283 | 7145.944 | 0 | 0 | 0.066099 | -0.046231 | -5.3363e-06 | 0.019661
7.25 | 104.5425 | 103.4354 | 886832.9 | 0.90583 | 1273.934 | 1740.731 | 1265.383 | 7146.8 | 0 | 0 | 0.066512 | -0.046598 | -5.7769e-06 | 0.019703
7.3 | 104.5633 | 103.4374 | 887021.6 | 0.90756 | 1274.041 | 1740.731 | 1265.484 | 7147.658 | 0 | 0 | 0.066931 | -0.046973 | -5.4149e-06 | 0.019743
7.35 | 104.5848 | 103.4392 | 887211.1 | 0.90929 | 1274.15 | 1740.731 | 1265.584 | 7148.516 | 0 | 0 | 0.067343 | -0.047343 | -5.1221e-06 | 0.019782
7.4 | 104.6055 | 103.4411 | 887400.6 | 0.91102 | 1274.258 | 1740.731 | 1265.685 | 7149.374 | 0 | 0 | 0.067753 | -0.047714 | -5.0231e-06 | 0.019816
7.45 | 104.6268 | 103.4429 | 887591.1 | 0.91275 | 1274.364 | 1740.731 | 1265.785 | 7150.233 | 0 | 0 | 0.068158 | -0.048077 | -4.9933e-06 | 0.019854
7.5 | 104.6491 | 103.4447 | 887780.9 | 0.91448 | 1274.468 | 1740.731 | 1265.886 | 7151.093 | 0 | 0 | 0.068573 | -0.048444 | -5.24e-06 | 0.019898
7.55 | 104.6694 | 103.4466 | 887972.5 | 0.91621 | 1274.574 | 1740.731 | 1265.987 | 7151.954 | 0 | 0 | 0.068981 | -0.048819 | -5.6305e-06 | 0.019927
7.6 | 104.691 | 103.4488 | 888160.7 | 0.91794 | 1274.681 | 1740.731 | 1266.088 | 7152.814 | 0 | 0 | 0.069405 | -0.049191 | -5.4488e-06 | 0.019976
7.65 | 104.7127 | 103.4505 | 888351.9 | 0.91967 | 1274.791 | 1740.731 | 1266.188 | 7153.676 | 0 | 0 | 0.069815 | -0.049562 | -5.7593e-06 | 0.020011
7.7 | 104.7337 | 103.4525 | 888544 | 0.9214 | 1274.899 | 1740.731 | 1266.289 | 7154.538 | 0 | 0 | 0.070231 | -0.049931 | -5.7701e-06 | 0.020054
7.75 | 104.7557 | 103.4545 | 888735.1 | 0.92313 | 1275.005 | 1740.731 | 1266.39 | 7155.401 | 0 | 0 | 0.070645 | -0.050308 | -5.5261e-06 | 0.020088
7.8 | 104.7774 | 103.4567 | 888924 | 0.92486 | 1275.11 | 1740.731 | 1266.491 | 7156.265 | 0 | 0 | 0.071068 | -0.050679 | -5.7118e-06 | 0.020135
7.85 | 104.7989 | 103.4584 | 889118.5 | 0.92659 | 1275.217 | 1740.731 | 1266.592 | 7157.128 | 0 | 0 | 0.071484 | -0.051051 | -5.5139e-06 | 0.020175
7.9 | 104.821 | 103.4605 | 889309.9 | 0.92832 | 1275.324 | 1740.731 | 1266.694 | 7157.994 | 0 | 0 | 0.071902 | -0.051428 | -5.8786e-06 | 0.020214
7.95 | 104.8434 | 103.4626 | 889500.9 | 0.93005 | 1275.434 | 1740.731 | 1266.795 | 7158.859 | 0 | 0 | 0.072322 | -0.051797 | -5.6901e-06 | 0.02026
8 | 104.8648 | 103.4645 | 889694.8 | 0.93178 | 1275.543 | 1740.731 | 1266.896 | 7159.725 | 0 | 0 | 0.072744 | -0.052174 | -5.5505e-06 | 0.020301
8.05 | 104.886 | 103.4666 | 889887.4 | 0.93351 | 1275.65 | 1740.731 | 1266.997 | 7160.591 | 0 | 0 | 0.07316 | -0.05255 | -5.6942e-06 | 0.020336
8.1 | 104.9083 | 103.4687 | 890079.4 | 0.93524 | 1275.78 | 1740.731 | 1267.099 | 7161.457 | 0 | 0 | 0.073582 | -0.052927 | -5.419e-06 | 0.020379
8.15 | 104.9326 | 103.4715 | 890272.8 | 0.93697 | 1275.649 | 1740.731 | 1267.224 | 7162.339 | 0 | 0 | 0.074026 | -0.053299 | -5.7335e-06 | 0.020446
8.2 | 104.9579 | 103.4738 | 890471.2 | 0.9387 | 1275.595 | 1740.731 | 1267.349 | 7163.229 | 0 | 0 | 0.074491 | -0.053678 | -6.0643e-06 | 0.020529
8.25 | 104.985 | 103.4764 | 890667.3 | 0.94043 | 1275.547 | 1740.731 | 1267.474 | 7164.127 | 0 | 0 | 0.074972 | -0.054059 | -6.0508e-06 | 0.020627
8.3 | 105.0134 | 103.479 | 890865.9 | 0.94215 | 1275.501 | 1740.731 | 1267.596 | 7165.033 | 0 | 0 | 0.075471 | -0.054441 | -6.0589e-06 | 0.020739
8.35 | 105.0453 | 103.4815 | 891065.8 | 0.94388 | 1275.481 | 1740.731 | 1267.708 | 7165.944 | 0 | 0 | 0.075984 | -0.054824 | -6.3721e-06 | 0.020868
8.4 | 105.0786 | 103.4844 | 891263.6 | 0.9456 | 1275.45 | 1740.731 | 1267.808 | 7166.863 | 0 | 0 | 0.076513 | -0.055206 | -5.8583e-06 | 0.021013
8.45 | 105.1109 | 103.487 | 891463.9 | 0.94732 | 1275.449 | 1740.731 | 1267.913 | 7167.788 | 0 | 0 | 0.077045 | -0.055594 | -5.9776e-06 | 0.021155
8.5 | 105.146 | 103.4895 | 891668.5 | 0.94905 | 1275.436 | 1740.731 | 1268.016 | 7168.718 | 0 | 0 | 0.077595 | -0.055981 | -5.9437e-06 | 0.021316
8.55 | 105.181 | 103.4918 | 891875.8 | 0.95077 | 1275.473 | 1740.731 | 1268.116 | 7169.651 | 0 | 0 | 0.078139 | -0.056376 | -6.0142e-06 | 0.021464
8.6 | 105.2159 | 103.4942 | 892082.2 | 0.95249 | 1275.606 | 1740.731 | 1268.22 | 7170.583 | 0 | 0 | 0.078682 | -0.056766 | -5.461e-06 | 0.021615
8.65 | 105.2492 | 103.4961 | 892290.2 | 0.95421 | 1275.805 | 1740.731 | 1268.325 | 7171.51 | 0 | 0 | 0.079212 | -0.057165 | -5.7091e-06 | 0.021744
8.7 | 105.2806 | 103.4981 | 892503.2 | 0.95593 | 1275.936 | 1740.731 | 1268.432 | 7172.437 | 0 | 0 | 0.079722 | -0.05757 | -6.0386e-06 | 0.021848
8.75 | 105.3093 | 103.5003 | 892714.8 | 0.95766 | 1276.126 | 1740.731 | 1268.536 | 7173.361 | 0 | 0 | 0.08021 | -0.057973 | -5.9803e-06 | 0.02193
8.8 | 105.3371 | 103.5023 | 892929.4 | 0.95938 | 1276.281 | 1740.731 | 1268.642 | 7174.284 | 0 | 0 | 0.080686 | -0.05837 | -5.8989e-06 | 0.022007
8.85 | 105.3648 | 103.5043 | 893147.2 | 0.9611 | 1276.385 | 1740.731 | 1268.75 | 7175.209 | 0 | 0 | 0.081151 | -0.05877 | -6.1064e-06 | 0.022068
8.9 | 105.3904 | 103.5065 | 893364.6 | 0.96283 | 1276.525 | 1740.731 | 1268.861 | 7176.134 | 0 | 0 | 0.081619 | -0.059177 | -5.9938e-06 | 0.022124
8.95 | 105.4163 | 103.5087 | 893580.9 | 0.96455 | 1276.654 | 1740.731 | 1268.972 | 7177.06 | 0 | 0 | 0.082086 | -0.059589 | -6.6284e-06 | 0.022176
9 | 105.4409 | 103.5105 | 893801.1 | 0.96628 | 1276.813 | 1740.731 | 1269.081 | 7177.982 | 0 | 0 | 0.082538 | -0.06 | -6.6067e-06 | 0.022214
9.05 | 105.465 | 103.513 | 894017.2 | 0.968 | 1276.915 | 1740.731 | 1269.189 | 7178.907 | 0 | 0 | 0.083002 | -0.060408 | -6.9198e-06 | 0.022265
9.1 | 105.4925 | 103.5153 | 894235.9 | 0.96973 | 1277.003 | 1740.731 | 1269.298 | 7179.833 | 0 | 0 | 0.083471 | -0.060811 | -6.7341e-06 | 0.022327
9.15 | 105.5188 | 103.5178 | 894456.8 | 0.97145 | 1277.087 | 1740.731 | 1269.408 | 7180.762 | 0 | 0 | 0.083949 | -0.061218 | -6.4467e-06 | 0.022394
9.2 | 105.5471 | 103.5202 | 894677.5 | 0.97318 | 1277.203 | 1740.731 | 1269.518 | 7181.688 | 0 | 0 | 0.084445 | -0.061623 | -6.2894e-06 | 0.022483
9.25 | 105.5783 | 103.5227 | 894900.1 | 0.9749 | 1277.311 | 1740.731 | 1269.626 | 7182.616 | 0 | 0 | 0.084957 | -0.062026 | -6.2867e-06 | 0.022589
9.3 | 105.6095 | 103.5256 | 895122.3 | 0.97663 | 1277.421 | 1740.731 | 1269.734 | 7183.542 | 0 | 0 | 0.085491 | -0.062444 | -6.3396e-06 | 0.022701
9.35 | 105.6443 | 103.5283 | 895348.9 | 0.97835 | 1277.516 | 1740.731 | 1269.842 | 7184.47 | 0 | 0 | 0.086049 | -0.062862 | -6.1525e-06 | 0.022838
9.4 | 105.68 | 103.531 | 895578.8 | 0.98008 | 1277.611 | 1740.731 | 1269.951 | 7185.398 | 0 | 0 | 0.086612 | -0.063277 | -5.7945e-06 | 0.022985
9.45 | 105.716 | 103.5341 | 895809.4 | 0.9818 | 1277.724 | 1740.731 | 1270.06 | 7186.325 | 0 | 0 | 0.087201 | -0.0637 | -5.7078e-06 | 0.023149
9.5 | 105.7557 | 103.5372 | 896044.7 | 0.98353 | 1277.839 | 1740.731 | 1270.168 | 7187.25 | 0 | 0 | 0.087796 | -0.064117 | -6.2094e-06 | 0.023324
9.55 | 105.7974 | 103.5404 | 896281.9 | 0.98525 | 1277.946 | 1740.731 | 1270.276 | 7188.176 | 0 | 0 | 0.088418 | -0.064542 | -6.1416e-06 | 0.023521
9.6 | 105.8398 | 103.5437 | 896524.8 | 0.98698 | 1278.046 | 1740.731 | 1270.384 | 7189.101 | 0 | 0 | 0.089053 | -0.064971 | -6.0928e-06 | 0.023725
9.65 | 105.885 | 103.5471 | 896771.8 | 0.9887 | 1278.147 | 1740.731 | 1270.493 | 7190.026 | 0 | 0 | 0.08971 | -0.065406 | -6.5158e-06 | 0.023946
9.7 | 105.9317 | 103.5507 | 897023.1 | 0.99043 | 1278.261 | 1740.731 | 1270.602 | 7190.95 | 0 | 0 | 0.09039 | -0.065844 | -6.3802e-06 | 0.024188
9.75 | 105.9811 | 103.5545 | 897279.5 | 0.99215 | 1278.371 | 1740.731 | 1270.71 | 7191.872 | 0 | 0 | 0.091087 | -0.066292 | -6.9198e-06 | 0.024436
9.8 | 106.0305 | 103.5584 | 897540.8 | 0.99388 | 1278.472 | 1740.731 | 1270.817 | 7192.793 | 0 | 0 | 0.0918 | -0.066741 | -6.6351e-06 | 0.024701
9.85 | 106.0839 | 103.5626 | 897808 | 0.9956 | 1278.565 | 1740.731 | 1270.926 | 7193.715 | 0 | 0 | 0.092541 | -0.067194 | -6.505e-06 | 0.024988
9.9 | 106.1385 | 103.5668 | 898082.7 | 0.99733 | 1278.667 | 1740.731 | 1271.034 | 7194.636 | 0 | 0 | 0.093297 | -0.067652 | -6.8466e-06 | 0.025287
9.95 | 106.1982 | 103.5714 | 898359.2 | 0.99905 | 1278.773 | 1740.731 | 1271.143 | 7195.555 | 0 | 0 | 0.094086 | -0.06811 | -6.646e-06 | 0.025618
10 | 106.2593 | 103.5758 | 898648.2 | 1.0008 | 1278.879 | 1740.731 | 1271.25 | 7196.472 | 0 | 0 | 0.094897 | -0.068584 | -6.2935e-06 | 0.025955
10.05 | 106.3224 | 103.581 | 898939.6 | 1.0025 | 1278.972 | 1740.731 | 1271.357 | 7197.389 | 0 | 0 | 0.095741 | -0.069063 | -6.5077e-06 | 0.026324
10.1 | 106.3893 | 103.586 | 899242.2 | 1.0042 | 1279.063 | 1740.731 | 1271.465 | 7198.304 | 0 | 0 | 0.096614 | -0.06955 | -7.1503e-06 | 0.026713
10.15 | 106.46 | 103.5914 | 899550.6 | 1.0059 | 1279.159 | 1740.731 | 1271.573 | 7199.218 | 0 | 0 | 0.097521 | -0.070043 | -7.1585e-06 | 0.027128
10.2 | 106.5339 | 103.5968 | 899869.6 | 1.0077 | 1279.263 | 1740.731 | 1271.681 | 7200.13 | 0 | 0 | 0.09846 | -0.070541 | -7.5028e-06 | 0.027572
10.25 | 106.6112 | 103.6028 | 900195.5 | 1.0094 | 1279.36 | 1740.731 | 1271.787 | 7201.041 | 0 | 0 | 0.099437 | -0.071052 | -7.5516e-06 | 0.028042
10.3 | 106.694 | 103.6086 | 900533 | 1.0111 | 1279.452 | 1740.731 | 1271.894 | 7201.95 | 0 | 0 | 0.10047 | -0.071573 | -7.6954e-06 | 0.028554
10.35 | 106.7805 | 103.6152 | 900878.6 | 1.0128 | 1279.538 | 1740.731 | 1272.001 | 7202.857 | 0 | 0 | 0.10154 | -0.072117 | -7.1341e-06 | 0.029089
10.4 | 106.8698 | 103.6214 | 901239.9 | 1.0145 | 1279.632 | 1740.731 | 1272.108 | 7203.763 | 0 | 0 | 0.10264 | -0.072658 | -7.7171e-06 | 0.029647
10.45 | 106.9652 | 103.6283 | 901606.7 | 1.0163 | 1279.729 | 1740.731 | 1272.214 | 7204.665 | 0 | 0 | 0.10378 | -0.073212 | -8.479e-06 | 0.030246
10.5 | 107.064 | 103.6352 | 901990.6 | 1.018 | 1279.82 | 1740.731 | 1272.32 | 7205.566 | 0 | 0 | 0.10496 | -0.073781 | -8.7095e-06 | 0.030863
10.55 | 107.1681 | 103.6426 | 902382.9 | 1.0197 | 1279.91 | 1740.731 | 1272.426 | 7206.466 | 0 | 0 | 0.1062 | -0.074362 | -8.5115e-06 | 0.031526
10.6 | 107.275 | 103.6499 | 902793.9 | 1.0214 | 1279.995 | 1740.731 | 1272.531 | 7207.363 | 0 | 0 | 0.10747 | -0.074956 | -9.2274e-06 | 0.032206
10.65 | 107.3884 | 103.658 | 903133.7 | 1.0231 | 1280.083 | 1740.731 | 1272.637 | 7208.259 | 0 | 0 | 0.10879 | -0.075569 | -9.5392e-06 | 0.032925
10.7 | 107.5074 | 103.6658 | 903646.3 | 1.0249 | 1280.179 | 1740.731 | 1272.743 | 7209.153 | 0 | 0 | 0.11015 | -0.076187 | -9.6124e-06 | 0.033673
10.75 | 107.6306 | 103.6741 | 904106 | 1.0266 | 1280.267 | 1740.731 | 1272.847 | 7210.044 | 0 | 0 | 0.11156 | -0.076829 | -9.5908e-06 | 0.034454
10.8 | 107.7567 | 103.6823 | 904581.6 | 1.0283 | 1280.352 | 1740.731 | 1272.952 | 7210.935 | 0 | 0 | 0.11302 | -0.077491 | -9.8456e-06 | 0.035254
10.85 | 107.888 | 103.6913 | 905060.2 | 1.03 | 1280.436 | 1740.731 | 1273.056 | 7211.822 | 0 | 0 | 0.11452 | -0.078171 | -9.7697e-06 | 0.036084
10.9 | 108.0251 | 103.7001 | 905553 | 1.0317 | 1280.526 | 1740.731 | 1273.161 | 7212.708 | 0 | 0 | 0.11606 | -0.07886 | -1.0147e-05 | 0.036952
10.95 | 108.1686 | 103.7092 | 906066.6 | 1.0334 | 1280.618 | 1740.731 | 1273.265 | 7213.591 | 0 | 0 | 0.11766 | -0.079569 | -1.0136e-05 | 0.037851
11 | 108.3156 | 103.7182 | 906601.4 | 1.0351 | 1280.705 | 1740.731 | 1273.368 | 7214.473 | 0 | 0 | 0.11929 | -0.0803 | -1.0223e-05 | 0.038764
11.05 | 108.4666 | 103.728 | 907148.8 | 1.0368 | 1280.786 | 1740.731 | 1273.472 | 7215.353 | 0 | 0 | 0.12097 | -0.081048 | -1.0724e-05 | 0.039711
11.1 | 108.6245 | 103.7377 | 907718.8 | 1.0386 | 1280.873 | 1740.731 | 1273.575 | 7216.231 | 0 | 0 | 0.12271 | -0.081818 | -1.0556e-05 | 0.040687
11.15 | 108.786 | 103.7474 | 908307.2 | 1.0403 | 1280.961 | 1740.731 | 1273.678 | 7217.107 | 0 | 0 | 0.12448 | -0.082612 | -1.0635e-05 | 0.041681
11.2 | 108.9518 | 103.7575 | 908914.8 | 1.042 | 1281.051 | 1740.731 | 1273.781 | 7217.982 | 0 | 0 | 0.12631 | -0.08343 | -1.1199e-05 | 0.042703
11.25 | 109.1225 | 103.7677 | 909539.1 | 1.0437 | 1281.141 | 1740.731 | 1273.883 | 7218.855 | 0 | 0 | 0.12817 | -0.084269 | -1.089e-05 | 0.043741
11.3 | 109.2984 | 103.7781 | 910183 | 1.0454 | 1281.224 | 1740.731 | 1273.986 | 7219.728 | 0 | 0 | 0.13009 | -0.085134 | -1.0426e-05 | 0.044809
11.35 | 109.4768 | 103.7886 | 910847.6 | 1.0471 | 1281.312 | 1740.731 | 1274.088 | 7220.599 | 0 | 0 | 0.13204 | -0.086025 | -1.0518e-05 | 0.045882
11.4 | 109.6621 | 103.7993 | 911531.6 | 1.0488 | 1281.404 | 1740.731 | 1274.19 | 7221.468 | 0 | 0 | 0.13402 | -0.086932 | -1.1456e-05 | 0.046973
11.45 | 109.8498 | 103.8101 | 912234.9 | 1.0505 | 1281.497 | 1740.731 | 1274.292 | 7222.336 | 0 | 0 | 0.13605 | -0.087867 | -1.1169e-05 | 0.048079
11.5 | 110.0384 | 103.8208 | 912959.2 | 1.0522 | 1281.588 | 1740.731 | 1274.393 | 7223.204 | 0 | 0 | 0.1381 | -0.088833 | -1.1473e-05 | 0.049181
11.55 | 110.2319 | 103.8321 | 913700.9 | 1.0539 | 1281.678 | 1740.731 | 1274.494 | 7224.071 | 0 | 0 | 0.14019 | -0.089815 | -1.1993e-05 | 0.050296
11.6 | 110.4276 | 103.843 | 914464.9 | 1.0557 | 1281.771 | 1740.731 | 1274.596 | 7224.938 | 0 | 0 | 0.1423 | -0.090826 | -1.2123e-05 | 0.051418
11.65 | 110.6267 | 103.8541 | 915246.9 | 1.0574 | 1281.868 | 1740.731 | 1274.697 | 7225.805 | 0 | 0 | 0.14445 | -0.09186 | -1.2443e-05 | 0.052543
11.7 | 110.8273 | 103.8653 | 916048.5 | 1.0591 | 1281.967 | 1740.731 | 1274.798 | 7226.671 | 0 | 0 | 0.14662 | -0.092927 | -1.278e-05 | 0.053663
11.75 | 111.0296 | 103.8766 | 916867.7 | 1.0608 | 1282.063 | 1740.731 | 1274.899 | 7227.537 | 0 | 0 | 0.14882 | -0.09402 | -1.3203e-05 | 0.054789
11.8 | 111.2364 | 103.8879 | 917706.8 | 1.0625 | 1282.16 | 1740.731 | 1275 | 7228.403 | 0 | 0 | 0.15105 | -0.095132 | -1.3468e-05 | 0.055916
11.85 | 111.4439 | 103.8992 | 918563.1 | 1.0642 | 1282.259 | 1740.731 | 1275.101 | 7229.271 | 0 | 0 | 0.15329 | -0.096273 | -1.394e-05 | 0.057035
11.9 | 111.6539 | 103.9102 | 919439.1 | 1.0659 | 1282.363 | 1740.731 | 1275.202 | 7230.138 | 0 | 0 | 0.15557 | -0.09744 | -1.3967e-05 | 0.058157
11.95 | 111.8652 | 103.9216 | 920333.2 | 1.0676 | 1282.468 | 1740.731 | 1275.303 | 7231.005 | 0 | 0 | 0.15786 | -0.098637 | -1.3908e-05 | 0.059263
12 | 112.0783 | 103.9328 | 921241.8 | 1.0694 | 1282.572 | 1740.731 | 1275.403 | 7231.875 | 0 | 0 | 0.16016 | -0.099857 | -1.4249e-05 | 0.060361
12.05 | 112.2905 | 103.9438 | 922171.3 | 1.0711 | 1282.677 | 1740.731 | 1275.504 | 7232.745 | 0 | 0 | 0.16247 | -0.1011 | -1.4542e-05 | 0.061437
12.1 | 112.5036 | 103.9549 | 923114.2 | 1.0728 | 1282.784 | 1740.731 | 1275.605 | 7233.618 | 0 | 0 | 0.16479 | -0.10238 | -1.5247e-05 | 0.0625
12.15 | 112.715 | 103.966 | 924320.2 | 1.0745 | 1282.898 | 1740.731 | 1275.707 | 7234.491 | 0 | 0 | 0.16711 | -0.10368 | -1.5968e-05 | 0.06353
12.2 | 112.9256 | 103.9769 | 925550.9 | 1.0762 | 1283.012 | 1740.731 | 1275.808 | 7235.367 | 0 | 0 | 0.16943 | -0.105 | -1.65e-05 | 0.064539
12.25 | 113.1367 | 103.9875 | 926803.8 | 1.078 | 1283.126 | 1740.731 | 1275.909 | 7236.245 | 0 | 0 | 0.17174 | -0.10633 | -1.7004e-05 | 0.065525
12.3 | 113.3449 | 103.9986 | 928069.1 | 1.0797 | 1283.24 | 1740.731 | 1276.011 | 7237.125 | 0 | 0 | 0.17405 | -0.1077 | -1.7427e-05 | 0.066477
12.35 | 113.5509 | 104.009 | 929355.2 | 1.0814 | 1283.36 | 1740.731 | 1276.113 | 7238.008 | 0 | 0 | 0.17634 | -0.10909 | -1.8078e-05 | 0.067397
12.4 | 113.7554 | 104.0195 | 930655.7 | 1.0831 | 1283.483 | 1740.731 | 1276.215 | 7238.894 | 0 | 0 | 0.17864 | -0.1105 | -1.8891e-05 | 0.068288
12.45 | 113.9562 | 104.0298 | 931969.4 | 1.0849 | 1283.607 | 1740.731 | 1276.317 | 7239.782 | 0 | 0 | 0.18091 | -0.11194 | -1.9689e-05 | 0.06913
12.5 | 114.155 | 104.0398 | 933298.7 | 1.0866 | 1283.73 | 1740.731 | 1276.419 | 7240.673 | 0 | 0 | 0.18316 | -0.11339 | -1.97e-05 | 0.06994
12.55 | 114.3494 | 104.0499 | 934637.4 | 1.0883 | 1283.856 | 1740.731 | 1276.522 | 7241.57 | 0 | 0 | 0.18541 | -0.11486 | -2.0269e-05 | 0.07072
12.6 | 114.5406 | 104.0594 | 935989.4 | 1.0901 | 1283.992 | 1740.731 | 1276.626 | 7242.468 | 0 | 0 | 0.18762 | -0.11635 | -2.0865e-05 | 0.071453
12.65 | 114.7293 | 104.0687 | 937349.5 | 1.0918 | 1284.116 | 1740.731 | 1276.729 | 7243.367 | 0 | 0 | 0.18982 | -0.11786 | -2.163e-05 | 0.072142
12.7 | 114.9105 | 104.0784 | 938717.8 | 1.0936 | 1284.243 | 1740.731 | 1276.833 | 7244.273 | 0 | 0 | 0.19198 | -0.11939 | -2.1744e-05 | 0.072782
12.75 | 115.0909 | 104.0879 | 940090.9 | 1.0953 | 1284.383 | 1740.731 | 1276.937 | 7245.184 | 0 | 0 | 0.19413 | -0.12093 | -2.2438e-05 | 0.073392
12.8 | 115.2643 | 104.0969 | 941472.6 | 1.0971 | 1284.517 | 1740.731 | 1277.042 | 7246.099 | 0 | 0 | 0.19624 | -0.12249 | -2.2639e-05 | 0.073943
12.85 | 115.4316 | 104.1057 | 942855.8 | 1.0988 | 1284.66 | 1740.731 | 1277.148 | 7247.014 | 0 | 0 | 0.19832 | -0.12406 | -2.2921e-05 | 0.074446
12.9 | 115.5949 | 104.1145 | 944243.2 | 1.1006 | 1284.786 | 1740.731 | 1277.253 | 7247.936 | 0 | 0 | 0.20035 | -0.12564 | -2.387e-05 | 0.074897
12.95 | 115.7524 | 104.123 | 945629.9 | 1.1023 | 1284.935 | 1740.731 | 1277.359 | 7248.861 | 0 | 0 | 0.20235 | -0.12722 | -2.4266e-05 | 0.075308
13 | 115.9012 | 104.1313 | 947018.6 | 1.1041 | 1285.071 | 1740.731 | 1277.466 | 7249.792 | 0 | 0 | 0.20431 | -0.12882 | -2.445e-05 | 0.075666
13.05 | 116.0493 | 104.1396 | 948402.7 | 1.1058 | 1285.213 | 1740.731 | 1277.573 | 7250.727 | 0 | 0 | 0.20624 | -0.13043 | -2.5269e-05 | 0.075989
13.1 | 116.1887 | 104.1474 | 949785.1 | 1.1076 | 1285.356 | 1740.731 | 1277.68 | 7251.667 | 0 | 0 | 0.20814 | -0.13205 | -2.5839e-05 | 0.07626
13.15 | 116.3217 | 104.1547 | 951166.9 | 1.1094 | 1285.511 | 1740.731 | 1277.788 | 7252.606 | 0 | 0 | 0.20999 | -0.13367 | -2.6473e-05 | 0.07648
13.2 | 116.4535 | 104.1627 | 952536.8 | 1.1112 | 1285.639 | 1740.731 | 1277.897 | 7253.555 | 0 | 0 | 0.21181 | -0.1353 | -2.6831e-05 | 0.076669
13.25 | 116.573 | 104.1699 | 953906.2 | 1.1129 | 1285.79 | 1740.731 | 1278.006 | 7254.508 | 0 | 0 | 0.21359 | -0.13694 | -2.688e-05 | 0.076799
13.3 | 116.6872 | 104.177 | 955264.1 | 1.1147 | 1285.942 | 1740.731 | 1278.115 | 7255.461 | 0 | 0 | 0.21532 | -0.13858 | -2.7075e-05 | 0.076872
13.35 | 116.7969 | 104.1839 | 956615.3 | 1.1165 | 1286.074 | 1740.731 | 1278.225 | 7256.422 | 0 | 0 | 0.217 | -0.1402 | -2.7861e-05 | 0.076914
13.4 | 116.9003 | 104.1906 | 957956.9 | 1.1183 | 1286.233 | 1740.731 | 1278.336 | 7257.386 | 0 | 0 | 0.21863 | -0.14183 | -2.8274e-05 | 0.076904
13.45 | 116.9966 | 104.1973 | 959286.8 | 1.1201 | 1286.371 | 1740.731 | 1278.447 | 7258.354 | 0 | 0 | 0.22022 | -0.14347 | -2.8908e-05 | 0.076844
13.5 | 117.0835 | 104.2034 | 960604.6 | 1.1218 | 1286.522 | 1740.731 | 1278.559 | 7259.327 | 0 | 0 | 0.22176 | -0.1451 | -2.9347e-05 | 0.076726
13.55 | 117.1669 | 104.2097 | 961906.3 | 1.1236 | 1286.668 | 1740.731 | 1278.671 | 7260.303 | 0 | 0 | 0.22325 | -0.14672 | -3.0117e-05 | 0.076584
13.6 | 117.2431 | 104.2155 | 963194.8 | 1.1254 | 1286.811 | 1740.731 | 1278.783 | 7261.284 | 0 | 0 | 0.22469 | -0.14834 | -3.0481e-05 | 0.076389
13.65 | 117.3132 | 104.2212 | 964468.1 | 1.1272 | 1286.962 | 1740.731 | 1278.896 | 7262.268 | 0 | 0 | 0.2261 | -0.14996 | -3.1153e-05 | 0.076153
13.7 | 117.3751 | 104.227 | 965722.2 | 1.129 | 1287.109 | 1740.731 | 1279.009 | 7263.256 | 0 | 0 | 0.22746 | -0.15158 | -3.1782e-05 | 0.075875
13.75 | 117.4333 | 104.2326 | 966959.6 | 1.1308 | 1287.253 | 1740.731 | 1279.123 | 7264.248 | 0 | 0 | 0.22877 | -0.15318 | -3.2254e-05 | 0.075565
13.8 | 117.4672 | 104.2278 | 968317.2 | 1.1326 | 1287.4 | 1740.731 | 1279.238 | 7265.26 | 0 | 0 | 0.22987 | -0.15478 | -3.2091e-05 | 0.075043
13.85 | 117.4869 | 104.2351 | 969573.5 | 1.1344 | 1287.596 | 1740.731 | 1279.352 | 7266.286 | 0 | 0 | 0.23086 | -0.15635 | -3.2341e-05 | 0.074437
13.9 | 117.5018 | 104.2511 | 970711.4 | 1.1363 | 1287.78 | 1740.731 | 1279.468 | 7267.305 | 0 | 0 | 0.23183 | -0.15791 | -3.2683e-05 | 0.073822
13.95 | 117.5346 | 104.257 | 971711.8 | 1.1381 | 1287.928 | 1740.731 | 1279.583 | 7268.316 | 0 | 0 | 0.23303 | -0.15945 | -3.3333e-05 | 0.073448
14 | 117.5692 | 104.2562 | 972791.9 | 1.1399 | 1288.061 | 1740.731 | 1279.7 | 7269.321 | 0 | 0 | 0.23419 | -0.16098 | -3.3675e-05 | 0.073048
14.05 | 117.6025 | 104.26 | 973909.6 | 1.1417 | 1288.185 | 1740.731 | 1279.818 | 7270.323 | 0 | 0 | 0.23533 | -0.1625 | -3.4163e-05 | 0.07264
14.1 | 117.6344 | 104.2659 | 975072.1 | 1.1435 | 1288.306 | 1740.731 | 1279.938 | 7271.329 | 0 | 0 | 0.23647 | -0.16402 | -3.5177e-05 | 0.072238
14.15 | 117.6535 | 104.2635 | 976489.8 | 1.1454 | 1288.439 | 1740.731 | 1280.058 | 7272.353 | 0 | 0 | 0.23748 | -0.16552 | -3.5823e-05 | 0.07171
14.2 | 117.6584 | 104.2699 | 977653.9 | 1.1472 | 1288.613 | 1740.731 | 1280.176 | 7273.394 | 0 | 0 | 0.23837 | -0.16702 | -3.6115e-05 | 0.071081
14.25 | 117.6526 | 104.2731 | 978776.8 | 1.149 | 1288.796 | 1740.731 | 1280.294 | 7274.441 | 0 | 0 | 0.23919 | -0.16849 | -3.6039e-05 | 0.070404
14.3 | 117.643 | 104.2768 | 979871.1 | 1.1509 | 1288.95 | 1740.731 | 1280.411 | 7275.491 | 0 | 0 | 0.23997 | -0.16993 | -3.6072e-05 | 0.0697
14.35 | 117.6276 | 104.2805 | 980945.8 | 1.1527 | 1289.08 | 1740.731 | 1280.528 | 7276.541 | 0 | 0 | 0.24071 | -0.17136 | -3.6262e-05 | 0.068975
14.4 | 117.6091 | 104.2844 | 981995.1 | 1.1545 | 1289.227 | 1740.731 | 1280.647 | 7277.591 | 0 | 0 | 0.24142 | -0.17276 | -3.6625e-05 | 0.068253
14.45 | 117.5877 | 104.2881 | 983025.8 | 1.1564 | 1289.382 | 1740.731 | 1280.769 | 7278.641 | 0 | 0 | 0.24212 | -0.17416 | -3.6869e-05 | 0.06752
14.5 | 117.5676 | 104.2916 | 984032.1 | 1.1582 | 1289.537 | 1740.731 | 1280.892 | 7279.69 | 0 | 0 | 0.24281 | -0.17553 | -3.7298e-05 | 0.066809
14.55 | 117.5458 | 104.295 | 985016.7 | 1.1601 | 1289.703 | 1740.731 | 1281.015 | 7280.738 | 0 | 0 | 0.2435 | -0.17688 | -3.8301e-05 | 0.066107
14.6 | 117.5233 | 104.2984 | 985976.6 | 1.1619 | 1289.858 | 1740.731 | 1281.137 | 7281.787 | 0 | 0 | 0.24418 | -0.17822 | -3.8653e-05 | 0.065422
14.65 | 117.5012 | 104.3016 | 986917.6 | 1.1638 | 1289.988 | 1740.731 | 1281.26 | 7282.835 | 0 | 0 | 0.24486 | -0.17953 | -3.8746e-05 | 0.064752
14.7 | 117.4798 | 104.3047 | 987836.1 | 1.1656 | 1290.099 | 1740.731 | 1281.382 | 7283.886 | 0 | 0 | 0.24554 | -0.18083 | -3.8979e-05 | 0.064096
14.75 | 117.4558 | 104.3076 | 988736.4 | 1.1675 | 1290.212 | 1740.731 | 1281.505 | 7284.938 | 0 | 0 | 0.2462 | -0.18212 | -3.9396e-05 | 0.063434
14.8 | 117.4315 | 104.3105 | 989613.5 | 1.1694 | 1290.336 | 1740.731 | 1281.628 | 7285.992 | 0 | 0 | 0.24683 | -0.18338 | -3.9847e-05 | 0.062769
14.85 | 117.4021 | 104.3134 | 990468.2 | 1.1712 | 1290.462 | 1740.731 | 1281.75 | 7287.046 | 0 | 0 | 0.24743 | -0.18463 | -4.0053e-05 | 0.062088
14.9 | 117.3701 | 104.3155 | 991304.8 | 1.1731 | 1290.587 | 1740.731 | 1281.872 | 7288.101 | 0 | 0 | 0.24799 | -0.18585 | -4.0486e-05 | 0.061388
14.95 | 117.3353 | 104.3183 | 992117.6 | 1.175 | 1290.708 | 1740.731 | 1281.994 | 7289.159 | 0 | 0 | 0.24852 | -0.18706 | -4.0204e-05 | 0.060671
15 | 117.295 | 104.3197 | 992909 | 1.1768 | 1290.835 | 1740.731 | 1282.116 | 7290.218 | 0 | 0 | 0.249 | -0.18824 | -3.989e-05 | 0.059928
15.05 | 117.2525 | 104.3226 | 993676.3 | 1.1787 | 1290.96 | 1740.731 | 1282.239 | 7291.275 | 0 | 0 | 0.24944 | -0.18941 | -3.9781e-05 | 0.05917
15.1 | 117.2032 | 104.3249 | 994423 | 1.1806 | 1291.082 | 1740.731 | 1282.361 | 7292.335 | 0 | 0 | 0.24984 | -0.19056 | -3.9798e-05 | 0.05839
15.15 | 117.1533 | 104.3272 | 995144.7 | 1.1825 | 1291.221 | 1740.731 | 1282.483 | 7293.395 | 0 | 0 | 0.25022 | -0.19168 | -4.0015e-05 | 0.057608
15.2 | 117.0999 | 104.329 | 995846.8 | 1.1843 | 1291.35 | 1740.731 | 1282.606 | 7294.455 | 0 | 0 | 0.25056 | -0.19279 | -3.9787e-05 | 0.056809
15.25 | 117.0452 | 104.3312 | 996524.1 | 1.1862 | 1291.48 | 1740.731 | 1282.729 | 7295.514 | 0 | 0 | 0.25088 | -0.19386 | -4.0118e-05 | 0.056015
15.3 | 116.9893 | 104.3332 | 997181.2 | 1.1881 | 1291.494 | 1740.731 | 825.8044 | 7296.579 | 0 | 0 | 0.25119 | -0.19492 | -3.9906e-05 | 0.055226
15.305 | 116.9826 | 104.33 | 997312.9 | 1.1883 | 1291.544 | 1740.731 | 738.5454 | 7296.687 | 0 | 0 | 0.25118 | -0.19502 | -4.0069e-05 | 0.055101
15.311 | 116.9721 | 104.3299 | 997406.2 | 1.1885 | 1291.64 | 1740.731 | 631.3156 | 7296.813 | 0 | 0 | 0.25118 | -0.19514 | -4.0199e-05 | 0.054969
15.3182 | 116.9618 | 104.3326 | 997490.1 | 1.1888 | 1291.673 | 1740.731 | 505.7307 | 7296.965 | 0 | 0 | 0.25121 | -0.19528 | -3.9966e-05 | 0.05484
15.3269 | 116.9496 | 104.3325 | 997582.2 | 1.1891 | 1291.717 | 1740.731 | 360.2655 | 7297.146 | 0 | 0 | 0.25125 | -0.19545 | -4.0063e-05 | 0.054695
15.3372 | 116.9363 | 104.3304 | 997703.2 | 1.1895 | 1291.771 | 1740.731 | 195.7688 | 7297.363 | 0 | 0 | 0.2513 | -0.19566 | -4.0194e-05 | 0.054518
15.3497 | 116.9201 | 104.3294 | 997850.2 | 1.19 | 1291.838 | 1740.731 | 5.3409 | 7297.623 | 0 | 0 | 0.25136 | -0.19591 | -4.0215e-05 | 0.054305
15.3646 | 116.8989 | 104.3311 | 998020.9 | 1.1905 | 1291.918 | 1740.731 | 0 | 7297.933 | 0 | 0 | 0.25142 | -0.19622 | -4.0129e-05 | 0.05404
15.3825 | 116.8739 | 104.3337 | 998228.2 | 1.1912 | 1292.017 | 1740.731 | 0 | 7298.301 | 0 | 0 | 0.25149 | -0.19658 | -4.0242e-05 | 0.053727
15.404 | 116.8447 | 104.3351 | 998473.8 | 1.192 | 1292.115 | 1740.731 | 0 | 7298.743 | 0 | 0 | 0.25158 | -0.19701 | -4.0796e-05 | 0.053367
15.4298 | 116.8119 | 104.3358 | 998768.4 | 1.193 | 1291.963 | 1740.731 | 0 | 7299.279 | 0 | 0 | 0.2517 | -0.19751 | -4.0698e-05 | 0.052951
15.4608 | 116.7834 | 104.3419 | 999106.3 | 1.1942 | 1289.367 | 1740.731 | 0 | 7300.035 | 0 | 0 | 0.25197 | -0.19812 | -4.0779e-05 | 0.052586
15.4979 | 116.815 | 104.2896 | 999583.6 | 1.1956 | 1267.94 | 1740.731 | 0 | 7301.976 | 0 | 0 | 0.25303 | -0.19885 | -4.1549e-05 | 0.052897
15.5029 | 116.8292 | 104.2869 | 999621.9 | 1.1957 | 1261.652 | 1740.731 | 0 | 7302.281 | 0 | 0 | 0.25317 | -0.19894 | -4.1896e-05 | 0.052931
15.5089 | 116.8469 | 104.2617 | 999718.8 | 1.196 | 1246.472 | 1740.731 | 0 | 7302.79 | 0 | 0 | 0.25341 | -0.19905 | -4.181e-05 | 0.053052
15.5161 | 116.8728 | 104.2309 | 999808.6 | 1.1962 | 1229.823 | 1740.731 | 0 | 7303.571 | 0 | 0 | 0.25376 | -0.19919 | -4.1425e-05 | 0.053273
15.5248 | 116.9169 | 104.1881 | 999888.6 | 1.1965 | 1203.602 | 1740.731 | 0 | 7304.826 | 0 | 0 | 0.25436 | -0.19935 | -4.1528e-05 | 0.053717
15.534 | 116.9924 | 104.1319 | 999956.8 | 1.1969 | 1166.439 | 1740.731 | 0 | 7306.642 | 0 | 0 | 0.25531 | -0.19952 | -4.2157e-05 | 0.054493
15.5434 | 117.1109 | 104.0651 | 999997.7 | 1.1972 | 1117.852 | 1740.731 | 0 | 7309.073 | 0 | 0 | 0.25668 | -0.19971 | -4.2482e-05 | 0.055702
15.5527 | 117.2902 | 103.992 | 999975.7 | 1.1975 | 1055.839 | 1740.731 | 0 | 7312.286 | 0 | 0 | 0.25864 | -0.19989 | -4.2873e-05 | 0.057503
15.5622 | 117.5537 | 103.9101 | 999930.4 | 1.1978 | 978.6556 | 1740.731 | 0 | 7316.457 | 0 | 0 | 0.26138 | -0.20009 | -4.3437e-05 | 0.060107
15.5717 | 117.9274 | 103.8253 | 999830.3 | 1.198 | 884.8593 | 1740.731 | 0 | 7321.778 | 0 | 0 | 0.26513 | -0.2003 | -4.4462e-05 | 0.063743
15.5813 | 118.4431 | 103.7425 | 999659.5 | 1.1982 | 773.7086 | 1740.731 | 0 | 7328.449 | 0 | 0 | 0.27016 | -0.20054 | -4.4901e-05 | 0.068675
15.5909 | 119.1426 | 103.6673 | 999412.6 | 1.1983 | 645.2988 | 1740.731 | 0 | 7336.656 | 0 | 0 | 0.27676 | -0.20078 | -4.5752e-05 | 0.075228
15.6006 | 120.069 | 103.6062 | 999079 | 1.1982 | 501.2619 | 1740.731 | 0 | 7346.557 | 0 | 0 | 0.28522 | -0.20107 | -4.6392e-05 | 0.083684
15.6104 | 121.2738 | 103.5659 | 998651.9 | 1.1981 | 344.5154 | 1740.731 | 0 | 7358.257 | 0 | 0 | 0.29585 | -0.2014 | -4.7238e-05 | 0.094365
15.6203 | 122.8069 | 103.5601 | 998143.1 | 1.1978 | 179.8606 | 1740.731 | 0 | 7371.794 | 0 | 0 | 0.30891 | -0.20178 | -4.7976e-05 | 0.10754
15.6302 | 124.7295 | 103.5794 | 997581.6 | 1.1973 | 14.2098 | 1740.731 | 0 | 7387.113 | 0 | 0 | 0.32463 | -0.20223 | -4.8475e-05 | 0.12343
15.6402 | 127.1016 | 103.6363 | 997012 | 1.1966 | -142.8595 | 1740.731 | 0 | 7404.02 | 0 | 0 | 0.3431 | -0.20277 | -4.957e-05 | 0.14213
15.6502 | 129.9813 | 103.7464 | 996625.6 | 1.1957 | -277.0545 | 1740.731 | 0 | 7422.125 | 0 | 0 | 0.36435 | -0.20341 | -5.0752e-05 | 0.16367
15.6604 | 133.4285 | 103.9044 | 996979.2 | 1.1946 | -409.8028 | 1740.731 | 0 | 7441.438 | 0 | 0 | 0.38833 | -0.20418 | -5.1577e-05 | 0.18798
15.6706 | 137.4918 | 104.1691 | 997284.8 | 1.1932 | -445.7533 | 1740.731 | 0 | 7460.449 | 0 | 0 | 0.41468 | -0.20511 | -5.2748e-05 | 0.21467
15.6809 | 142.1915 | 104.4175 | 997481.1 | 1.1916 | -436.1325 | 1740.731 | 0 | 7478.613 | 0 | 0 | 0.44285 | -0.20623 | -5.3507e-05 | 0.24315
15.6913 | 147.5024 | 104.5823 | 997117.4 | 1.1898 | -389.1103 | 1740.731 | 0 | 7495.604 | 0 | 0 | 0.47197 | -0.20755 | -5.4245e-05 | 0.27254
15.7017 | 153.358 | 104.65 | 996375.6 | 1.1879 | -318.1338 | 1740.731 | 0 | 7511.366 | 0 | 0 | 0.50114 | -0.2091 | -5.5481e-05 | 0.30185
15.7107 | 158.7382 | 104.6198 | 997206.3 | 1.1864 | -250.5872 | 1740.731 | 0 | 7524.105 | 0 | 0 | 0.52547 | -0.21065 | -5.6588e-05 | 0.3263
15.7213 | 165.3541 | 104.4601 | 999189.6 | 1.1846 | -178.1828 | 1740.731 | 0 | 7538.316 | 0 | 0 | 0.55274 | -0.21267 | -5.6479e-05 | 0.35329
15.732 | 172.1197 | 104.177 | 1001847 | 1.183 | -125.9264 | 1740.731 | 0 | 7552.421 | 0 | 0 | 0.578 | -0.21501 | -5.6284e-05 | 0.37798
15.7427 | 178.8857 | 103.8 | 1004866 | 1.1816 | -102.8715 | 1740.731 | 0 | 7566.974 | 0 | 0 | 0.60102 | -0.21764 | -5.6675e-05 | 0.40006
15.7536 | 185.6257 | 103.3676 | 1007582 | 1.1803 | -111.4544 | 1740.731 | 0 | 7582.464 | 0 | 0 | 0.62241 | -0.22057 | -5.7022e-05 | 0.42011
15.7645 | 192.3776 | 103.3605 | 1011162 | 1.1792 | -147.0958 | 1740.731 | 0 | 7598.722 | 0 | 0 | 0.64267 | -0.2238 | -5.6891e-05 | 0.43864
15.7755 | 199.2566 | 103.0425 | 1015570 | 1.1782 | -199.98 | 1740.731 | 0 | 7616.237 | 0 | 0 | 0.66251 | -0.22732 | -5.6501e-05 | 0.45637
15.7866 | 206.3605 | 102.7219 | 1020415 | 1.1772 | -256.0217 | 1740.731 | 0 | 7634.893 | 0 | 0 | 0.68211 | -0.23116 | -5.6631e-05 | 0.4735
15.7978 | 213.8016 | 102.4581 | 1025617 | 1.1762 | -301.4054 | 1740.731 | 0 | 7654.296 | 0 | 0 | 0.70182 | -0.23532 | -5.6761e-05 | 0.49037
15.8091 | 221.6854 | 102.219 | 1031168 | 1.1751 | -325.8669 | 1740.731 | 0 | 7673.949 | 0 | 0 | 0.72181 | -0.23984 | -5.7239e-05 | 0.50714
15.8204 | 230.0567 | 102.006 | 1037135 | 1.174 | -324.9766 | 1740.731 | 0 | 7693.368 | 0 | 0 | 0.74192 | -0.24472 | -5.7542e-05 | 0.52365
15.8319 | 238.8654 | 101.793 | 1043638 | 1.1727 | -300.5496 | 1740.731 | 0 | 7712.21 | 0 | 0 | 0.76177 | -0.24999 | -5.7933e-05 | 0.53949
15.8435 | 247.9109 | 101.5467 | 1050806 | 1.1715 | -259.3281 | 1740.731 | 0 | 7730.336 | 0 | 0 | 0.78074 | -0.25568 | -5.8757e-05 | 0.554
15.8551 | 256.8482 | 101.2409 | 1058681 | 1.1702 | -210.3635 | 1740.731 | 0 | 7747.816 | 0 | 0 | 0.79812 | -0.26181 | -5.9148e-05 | 0.56643
15.8668 | 265.2204 | 100.8653 | 1067317 | 1.169 | -162.2256 | 1740.731 | 0 | 7764.877 | 0 | 0 | 0.81327 | -0.26833 | -5.9798e-05 | 0.5761
15.8787 | 272.507 | 100.4513 | 1076690 | 1.1679 | -120.4404 | 1740.731 | 0 | 7781.803 | 0 | 0 | 0.82566 | -0.27523 | -6.0406e-05 | 0.58247
15.8906 | 278.2146 | 99.9809 | 1086695 | 1.167 | -86.1661 | 1740.731 | 0 | 7798.829 | 0 | 0 | 0.83499 | -0.28246 | -6.0926e-05 | 0.58523
15.9027 | 281.9529 | 99.4786 | 1097113 | 1.1663 | -56.3905 | 1740.731 | 0 | 7816.059 | 0 | 0 | 0.84115 | -0.28992 | -6.2011e-05 | 0.58435
15.9107 | 283.2397 | 99.1367 | 1104186 | 1.1658 | -36.3454 | 1740.731 | 0 | 7827.597 | 0 | 0 | 0.84377 | -0.29488 | -0.00085605 | 0.58111
15.9204 | 283.1493 | 98.718 | 1112684 | 1.1654 | -9.3103 | 1740.731 | 0 | 7841.389 | 0 | 0 | 0.84504 | -0.30085 | -0.00172 | 0.57524
15.932 | 280.4654 | 98.2288 | 1122710 | 1.165 | 30.3897 | 1740.731 | 0 | 7857.657 | 0 | 0 | 0.84383 | -0.30798 | -0.0043462 | 0.56381
15.9443 | 274.6461 | 97.7248 | 1132964 | 1.1647 | 82.3166 | 1740.731 | 0 | 7874.46 | 0 | 0 | 0.83971 | -0.31536 | -0.0085329 | 0.54671
15.9568 | 266.5346 | 97.2279 | 1142568 | 1.1645 | 141.262 | 1740.731 | 0 | 7890.659 | 0 | 0 | 0.83291 | -0.32241 | -0.012543 | 0.52639
15.9694 | 256.7372 | 96.726 | 1151284 | 1.1644 | 200.3826 | 1740.731 | 0 | 7906.232 | 0 | 0 | 0.82348 | -0.32901 | -0.016673 | 0.50285
15.9821 | 245.7936 | 96.2069 | 1158921 | 1.1644 | 251.5343 | 1740.731 | 0 | 7921.332 | 0 | 0 | 0.81151 | -0.33512 | -0.020995 | 0.47624
15.9949 | 234.0702 | 95.6686 | 1164446 | 1.1645 | 288.3409 | 1740.731 | 0 | 7936.221 | 0 | 0 | 0.79714 | -0.34067 | -0.025838 | 0.44623
16.0078 | 222.0682 | 95.1328 | 1167978 | 1.1647 | 308.3779 | 1740.731 | 0 | 7951.182 | 0 | 0 | 0.78065 | -0.34565 | -0.030945 | 0.41354
16.0209 | 210.1899 | 94.608 | 1170639 | 1.165 | 313.1416 | 1740.731 | 0 | 7966.438 | 0 | 0 | 0.76243 | -0.35004 | -0.036319 | 0.37855
16.034 | 198.7413 | 94.0924 | 1172139 | 1.1654 | 302.7562 | 1740.731 | 0 | 7982.183 | 0 | 0 | 0.74295 | -0.35387 | -0.041959 | 0.34169
16.0472 | 187.9291 | 93.6139 | 1172449 | 1.1658 | 293.5217 | 1740.731 | 0 | 7998.271 | 0 | 0 | 0.72262 | -0.35716 | -0.047855 | 0.30339
16.0606 | 177.8555 | 93.1687 | 1171640 | 1.1662 | 292.7976 | 1740.731 | 0 | 8014.434 | 75.4826 | 0 | 0.70175 | -0.35995 | -0.053986 | 0.26396
16.0741 | 168.3372 | 92.7761 | 1169866 | 1.1667 | 336.0531 | 1740.731 | 0 | 8029.735 | 173.22 | 0 | 0.6802 | -0.36226 | -0.062243 | 0.22213
16.0857 | 160.5357 | 92.4572 | 1167717 | 1.167 | 396.0067 | 1740.731 | 0 | 8041.828 | 256.6642 | 0 | 0.66126 | -0.36386 | -0.07712 | 0.18404
16.0994 | 151.9366 | 92.0909 | 1164536 | 1.1675 | 503.6837 | 1740.731 | 0 | 8053.995 | 440.3218 | 0 | 0.63702 | -0.36542 | -0.091203 | 0.13804
16.1132 | 143.7059 | 91.7083 | 1160880 | 1.168 | 655.1069 | 1733.735 | 0 | 8063.507 | 636.4106 | 0 | 0.61012 | -0.36655 | -0.10505 | 0.088516
16.1272 | 135.8198 | 91.2826 | 1157110 | 1.1687 | 844.6838 | 1726.352 | 0 | 8069.845 | 831.9056 | 0 | 0.57933 | -0.36729 | -0.11821 | 0.035473
16.1412 | 128.1071 | 90.7865 | 1153062 | 1.1696 | 1059.525 | 1718.904 | 0 | 8072.752 | 1062.396 | 0 | 0.54358 | -0.36765 | -0.13154 | -0.023201
16.1554 | 120.691 | 90.2132 | 1148723 | 1.1708 | 1292.88 | 1711.389 | 0 | 8072.064 | 1352.561 | 0 | 0.5021 | -0.36762 | -0.14376 | -0.086257
16.1698 | 113.4294 | 89.5632 | 1144093 | 1.1723 | 1538.497 | 1703.807 | 0 | 8067.659 | 1638.012 | 0 | 0.45425 | -0.36721 | -0.15631 | -0.15654
16.1842 | 106.4075 | 88.8344 | 1139476 | 1.1743 | 1784.766 | 1696.155 | 0 | 8059.581 | 1932.559 | 0 | 0.39966 | -0.36641 | -0.16859 | -0.23344
16.1988 | 99.6853 | 88.0369 | 1134747 | 1.1766 | 2027.416 | 1688.435 | 0 | 8047.88 | 2235.214 | 0 | 0.3383 | -0.36523 | -0.18067 | -0.3171
16.2135 | 93.3926 | 87.1858 | 1129748 | 1.1794 | 2260.034 | 1680.644 | 0 | 8032.679 | 2498.491 | 0 | 0.27195 | -0.36369 | -0.1926 | -0.40583
16.2284 | 87.5039 | 86.2805 | 1124772 | 1.1826 | 2459.935 | 1672.782 | 0 | 8014.516 | 2784.16 | 0 | 0.20169 | -0.36179 | -0.21315 | -0.50064
16.2434 | 82.0228 | 85.4075 | 1119604 | 1.1862 | 2687.358 | 1664.845 | 0 | 7992.476 | 3042.806 | 0 | 0.12752 | -0.35956 | -0.23501 | -0.60116
16.2585 | 77.0544 | 84.4258 | 1114590 | 1.1902 | 2791.295 | 1656.832 | 0 | 7969.157 | 3302.618 | 0 | 0.050658 | -0.357 | -0.25467 | -0.70406
16.2738 | 72.6179 | 83.4698 | 1110202 | 1.1944 | 2852.055 | 1648.742 | 0 | 7945.136 | 3562.021 | 0 | -0.028021 | -0.35416 | -0.27234 | -0.80737
16.2892 | 68.561 | 82.5719 | 1105650 | 1.199 | 2897.632 | 1640.573 | 0 | 7920.349 | 3732.252 | 0 | -0.10781 | -0.35104 | -0.2912 | -0.91422
16.3048 | 64.9367 | 81.6887 | 1100435 | 1.2036 | 2932.12 | 1632.324 | 0 | 7894.736 | 3905.794 | 0 | -0.18811 | -0.34767 | -0.30865 | -1.0202
16.3206 | 61.6359 | 80.8414 | 1094787 | 1.2084 | 2961.525 | 1623.994 | 0 | 7868.216 | 4046.474 | 0 | -0.26886 | -0.34407 | -0.32658 | -1.1281
16.3364 | 58.663 | 80.0248 | 1088754 | 1.2133 | 2987.042 | 1615.583 | 0 | 7840.795 | 4120.472 | 0 | -0.35011 | -0.34024 | -0.34337 | -1.2351
16.3525 | 55.9207 | 79.22 | 1082484 | 1.2183 | 3000.497 | 1607.088 | 0 | 7812.753 | 4199.704 | 0 | -0.43209 | -0.33621 | -0.36076 | -1.3444
16.3685 | 53.4069 | 78.4689 | 1076114 | 1.2233 | 3000.451 | 1598.605 | 0 | 7784.732 | 4195.228 | 0 | -0.51386 | -0.33202 | -0.38193 | -1.4547
16.3845 | 51.0833 | 77.7439 | 1069715 | 1.2284 | 2985.52 | 1590.16 | 0 | 7757.157 | 4193.037 | 0 | -0.59503 | -0.32772 | -0.41242 | -1.5666
16.4005 | 48.9452 | 76.9892 | 1063287 | 1.2335 | 2949.218 | 1581.644 | 0 | 7730.147 | 4198.729 | 0 | -0.67636 | -0.32325 | -0.4387 | -1.6786
16.4167 | 46.9799 | 76.246 | 1057129 | 1.2388 | 2898.68 | 1573.083 | 0 | 7704.033 | 4208.463 | 0 | -0.75746 | -0.31863 | -0.46336 | -1.7905
16.4332 | 45.1367 | 75.5461 | 1051749 | 1.2441 | 2837.75 | 1564.385 | 0 | 7678.684 | 4221.448 | 0 | -0.83886 | -0.31383 | -0.48826 | -1.9045
16.4501 | 43.4069 | 74.8859 | 1046740 | 1.2495 | 2767.092 | 1555.443 | 0 | 7653.954 | 4237.645 | 0 | -0.92141 | -0.30877 | -0.51251 | -2.0199
16.4672 | 41.7792 | 74.292 | 1041333 | 1.255 | 2690.304 | 1546.348 | 0 | 7630.205 | 4253.892 | 0 | -1.004 | -0.30352 | -0.5374 | -2.1375
16.4846 | 40.2653 | 73.7683 | 1036052 | 1.2604 | 2614.226 | 1537.16 | 0 | 7607.55 | 4265.964 | 0 | -1.0861 | -0.29811 | -0.56196 | -2.2551
16.5021 | 38.8537 | 73.2917 | 1030436 | 1.2658 | 2547.376 | 1527.879 | 0 | 7585.756 | 4270.438 | 0 | -1.1676 | -0.29255 | -0.58631 | -2.3731
16.5198 | 37.5172 | 73.1715 | 1024466 | 1.2712 | 2497.241 | 1518.504 | 0 | 7563.828 | 4266.107 | 0 | -1.2488 | -0.28684 | -0.62221 | -2.4933
16.5377 | 36.2559 | 72.7033 | 1020265 | 1.2765 | 2464.551 | 1509.034 | 0 | 7542.085 | 4255.543 | 0 | -1.3296 | -0.28099 | -0.66146 | -2.6151
16.5558 | 35.054 | 72.2189 | 1015913 | 1.2819 | 2445.285 | 1499.466 | 0 | 7520.343 | 4243.395 | 0 | -1.411 | -0.275 | -0.6986 | -2.7398
16.574 | 33.9189 | 71.7422 | 1010669 | 1.2873 | 2430.396 | 1489.801 | 0 | 7498.512 | 4233.411 | 0 | -1.4929 | -0.26885 | -0.73398 | -2.8657
16.5925 | 32.8357 | 71.2652 | 1003835 | 1.2928 | 2412.914 | 1480.036 | 0 | 7476.725 | 4225.9 | 0 | -1.5747 | -0.26257 | -0.76986 | -2.9946
16.6107 | 31.8393 | 70.8207 | 997710.2 | 1.2982 | 2393.43 | 1470.396 | 0 | 7455.569 | 4217.969 | 0 | -1.6546 | -0.25628 | -0.80369 | -3.1207
16.6295 | 30.8934 | 70.3852 | 991043.4 | 1.3038 | 2377.688 | 1460.43 | 0 | 7433.963 | 4204.862 | 0 | -1.736 | -0.24971 | -0.83577 | -3.2472
16.6486 | 29.9874 | 69.9685 | 983990.2 | 1.3095 | 2375.912 | 1450.359 | 0 | 7412.002 | 4184.229 | 0 | -1.8168 | -0.243 | -0.86908 | -3.3768
16.6678 | 29.1209 | 69.5366 | 976730.4 | 1.3152 | 2396.246 | 1440.184 | 0 | 7389.095 | 4152.558 | 0 | -1.8969 | -0.23615 | -0.91528 | -3.5086
16.6872 | 28.2835 | 69.0744 | 969456.6 | 1.321 | 2424.667 | 1429.901 | 0 | 7365.114 | 4122.972 | 0 | -1.9765 | -0.22915 | -0.97036 | -3.6447
16.7068 | 27.5017 | 68.5848 | 962279.2 | 1.327 | 2456.547 | 1419.508 | 0 | 7340.055 | 4092.621 | 0 | -2.0551 | -0.22199 | -1.018 | -3.7785
16.7267 | 26.7525 | 68.0698 | 955318.1 | 1.3331 | 2490.085 | 1409.006 | 0 | 7313.915 | 4060.216 | 0 | -2.1327 | -0.21471 | -1.0656 | -3.9147
16.7466 | 26.0469 | 67.5677 | 948602.9 | 1.3394 | 2527.623 | 1398.473 | 0 | 7286.788 | 4023.494 | 0 | -2.208 | -0.20732 | -1.112 | -4.0502
16.7657 | 25.4073 | 67.1042 | 942350.2 | 1.3455 | 2574.053 | 1388.332 | 0 | 7259.53 | 3979.638 | 0 | -2.278 | -0.20017 | -1.1557 | -4.1795
16.784 | 24.8284 | 66.6492 | 936590.9 | 1.3514 | 2632.134 | 1378.651 | 0 | 7232.12 | 3929.677 | 0 | -2.3427 | -0.19329 | -1.1972 | -4.3026
16.8013 | 24.3044 | 66.1568 | 931437.4 | 1.3572 | 2697.455 | 1369.496 | 0 | 7204.739 | 3877.766 | 0 | -2.402 | -0.18672 | -1.2366 | -4.4194
16.8176 | 23.833 | 65.6917 | 927082.2 | 1.3627 | 2798.04 | 1360.86 | 0 | 7176.695 | 3828.425 | 0 | -2.4568 | -0.18051 | -1.2833 | -4.529
16.8326 | 23.4066 | 65.183 | 923294.1 | 1.3679 | 2862.091 | 1352.939 | 0 | 7149.905 | 3762.556 | 0 | -2.506 | -0.17479 | -1.3374 | -4.6332
16.8469 | 23.015 | 64.6809 | 919826.9 | 1.373 | 2905.001 | 1345.36 | 0 | 7123.742 | 3729.699 | 0 | -2.5523 | -0.1693 | -1.3835 | -4.7322
16.8609 | 22.6517 | 64.2105 | 916514.1 | 1.3781 | 2934.312 | 1337.964 | 0 | 7097.933 | 3701.25 | 0 | -2.5964 | -0.16391 | -1.4251 | -4.8268
16.8747 | 22.3052 | 63.7444 | 913384.5 | 1.3833 | 2954.185 | 1330.674 | 0 | 7072.341 | 3676.119 | 0 | -2.6387 | -0.15856 | -1.4656 | -4.9202
16.8883 | 21.9729 | 63.2359 | 910506.3 | 1.3885 | 2967.4 | 1323.453 | 0 | 7046.894 | 3653.092 | 0 | -2.6795 | -0.15327 | -1.5052 | -5.0127
16.9018 | 21.6536 | 62.7332 | 907694.4 | 1.3937 | 2976.068 | 1316.285 | 0 | 7021.555 | 3631.524 | 0 | -2.7188 | -0.14798 | -1.5443 | -5.1045
16.9153 | 21.3542 | 62.2476 | 904882.3 | 1.399 | 2981.057 | 1309.178 | 0 | 6996.359 | 3611.974 | 0 | -2.7568 | -0.14271 | -1.5806 | -5.1923
16.9286 | 21.0582 | 61.7807 | 902293.3 | 1.4042 | 2982.639 | 1302.12 | 0 | 6971.299 | 3594.108 | 0 | -2.7936 | -0.13746 | -1.6189 | -5.2829
16.9419 | 20.779 | 61.3677 | 899845.5 | 1.4095 | 2980.744 | 1295.084 | 0 | 6946.321 | 3578.566 | 0 | -2.8295 | -0.1322 | -1.6543 | -5.3697
16.9551 | 20.5104 | 60.9759 | 897198.8 | 1.4147 | 2975.096 | 1288.071 | 0 | 6921.493 | 3565.219 | 0 | -2.8646 | -0.12693 | -1.6886 | -5.4556
16.9684 | 20.239 | 60.571 | 894523.8 | 1.42 | 2965.872 | 1281.064 | 0 | 6896.82 | 3553.697 | 0 | -2.8993 | -0.12166 | -1.7351 | -5.5465
16.9816 | 19.9758 | 60.713 | 890894.8 | 1.4254 | 2953.617 | 1274.044 | 0 | 6871.604 | 3543.589 | 0 | -2.9339 | -0.11635 | -1.7906 | -5.6369
16.9946 | 19.7238 | 60.2935 | 888621.8 | 1.4306 | 2938.579 | 1267.187 | 0 | 6847.236 | 3534.62 | 0 | -2.9671 | -0.11116 | -1.8403 | -5.7263
17.0076 | 19.4765 | 59.815 | 886755.6 | 1.436 | 2920.066 | 1260.281 | 0 | 6823.088 | 3525.341 | 0 | -3.0007 | -0.1059 | -1.8875 | -5.8164
17.0208 | 19.2329 | 59.3927 | 884170.1 | 1.4414 | 2907.059 | 1253.288 | 0 | 6798.824 | 3513.971 | 0 | -3.0349 | -0.10056 | -1.9333 | -5.9077
17.0339 | 18.9965 | 59.0359 | 881934.5 | 1.4468 | 2893.653 | 1246.402 | 0 | 6775.07 | 3503.178 | 0 | -3.0688 | -0.095282 | -1.978 | -5.9993
17.0469 | 18.7582 | 58.6967 | 879596.7 | 1.4522 | 2881.098 | 1239.49 | 0 | 6751.341 | 3491.446 | 0 | -3.103 | -0.089973 | -2.0247 | -6.0956
17.0601 | 18.5289 | 58.312 | 877226.3 | 1.4576 | 2869.502 | 1232.498 | 0 | 6727.426 | 3479.214 | 0 | -3.1382 | -0.084581 | -2.068 | -6.1896
17.0734 | 18.3022 | 57.899 | 875104.4 | 1.4631 | 2858.238 | 1225.447 | 0 | 6703.427 | 3467.405 | 0 | -3.1746 | -0.079113 | -2.1108 | -6.2856
17.0868 | 18.0731 | 57.4981 | 872223.4 | 1.4686 | 2846.547 | 1218.389 | 0 | 6679.554 | 3456.181 | 0 | -3.2118 | -0.073625 | -2.1557 | -6.3871
17.1001 | 17.852 | 57.0885 | 869898.4 | 1.4742 | 2833.859 | 1211.311 | 0 | 6655.808 | 3446.025 | 0 | -3.2505 | -0.068105 | -2.1978 | -6.4871
17.1136 | 17.6276 | 56.7244 | 867294.6 | 1.4798 | 2819.913 | 1204.201 | 0 | 6632.186 | 3436.435 | 0 | -3.2907 | -0.062533 | -2.2421 | -6.5933
17.1271 | 17.4062 | 56.3853 | 864590.6 | 1.4854 | 2805.209 | 1197.046 | 0 | 6608.667 | 3426.885 | 0 | -3.3324 | -0.056912 | -2.3087 | -6.7013
17.1407 | 17.1804 | 56.0388 | 861887.4 | 1.4911 | 2785.538 | 1189.84 | 0 | 6585.344 | 3416.943 | 0 | -3.3759 | -0.051222 | -2.3754 | -6.8167
17.1545 | 16.9565 | 55.6622 | 859207.4 | 1.4969 | 2779.227 | 1182.548 | 0 | 6561.78 | 3401.899 | 0 | -3.4214 | -0.045448 | -2.4373 | -6.9349
17.1682 | 16.7364 | 55.2788 | 856534.6 | 1.5027 | 2770.391 | 1175.27 | 0 | 6538.375 | 3389.405 | 0 | -3.4685 | -0.039661 | -2.4968 | -7.0554
17.182 | 16.5193 | 54.9008 | 853821.8 | 1.5085 | 2762.034 | 1167.984 | 0 | 6515.054 | 3375.852 | 0 | -3.5173 | -0.033845 | -2.5548 | -7.1785
17.1958 | 16.3051 | 54.5326 | 851060.1 | 1.5143 | 2754.852 | 1160.688 | 0 | 6491.796 | 3361.728 | 0 | -3.5679 | -0.027988 | -2.6118 | -7.3045
17.2096 | 16.0939 | 54.2103 | 848736.4 | 1.5201 | 2748.327 | 1153.388 | 0 | 6468.613 | 3347.835 | 0 | -3.6203 | -0.022111 | -2.6679 | -7.4333
17.2234 | 15.8806 | 53.9022 | 846190 | 1.5259 | 2741.077 | 1146.088 | 0 | 6445.538 | 3335.429 | 0 | -3.6743 | -0.016179 | -2.7268 | -7.5696
17.2372 | 15.6753 | 53.5809 | 843639.9 | 1.5317 | 2731.775 | 1138.78 | 0 | 6422.598 | 3324.691 | 0 | -3.7301 | -0.010238 | -2.782 | -7.7044
17.251 | 15.473 | 53.2133 | 841166.5 | 1.5376 | 2719.799 | 1131.447 | 0 | 6399.798 | 3315.659 | 0 | -3.7876 | -0.0042477 | -2.8369 | -7.8421
17.265 | 15.2732 | 52.8494 | 838663.1 | 1.5435 | 2705.022 | 1124.07 | 0 | 6377.137 | 3308.154 | 0 | -3.847 | 0.0018061 | -2.8916 | -7.9831
17.279 | 15.0728 | 52.4945 | 836100.9 | 1.5495 | 2688.105 | 1116.645 | 0 | 6354.636 | 3301.157 | 0 | -3.9082 | 0.0079029 | -2.9732 | -8.1307
17.2931 | 14.8694 | 52.1587 | 833442.1 | 1.5554 | 2670.268 | 1109.186 | 0 | 6332.337 | 3294.191 | 0 | -3.9711 | 0.014049 | -3.06 | -8.2878
17.3073 | 14.6743 | 51.8732 | 830650 | 1.5614 | 2652.498 | 1101.678 | 0 | 6310.169 | 3286.687 | 0 | -4.0356 | 0.020274 | -3.1358 | -8.4423
17.3216 | 14.4782 | 51.5908 | 827801.4 | 1.5675 | 2618.243 | 1094.106 | 0 | 6288.476 | 2670.259 | 0 | -4.1017 | 0.026572 | -3.2134 | -8.6049
17.336 | 14.2858 | 51.2537 | 825039.5 | 1.5735 | 2512.637 | 1086.442 | 0 | 6268.87 | 2716.789 | 0 | -4.1685 | 0.032982 | -3.289 | -8.7697
17.3509 | 14.0918 | 50.9518 | 822082.9 | 1.5797 | 2399.043 | 1078.555 | 0 | 6251.039 | 2070.094 | 0 | -4.2367 | 0.039624 | -3.3677 | -8.9427
17.3667 | 13.8989 | 50.7029 | 818777.5 | 1.586 | 2236.422 | 1070.234 | 0 | 6235.657 | 2119.268 | 0 | -4.3069 | 0.046668 | -3.4454 | -9.119
17.3839 | 13.6908 | 50.5984 | 814619.8 | 1.5927 | 2069.462 | 1061.087 | 0 | 6222.109 | 2134.005 | 0 | -4.3812 | 0.05446 | -3.5346 | -9.3179
17.4041 | 13.4623 | 50.6382 | 808935.1 | 1.5999 | 1865.679 | 1050.44 | 0 | 6210.837 | 1464 | 0 | -4.4635 | 0.063589 | -3.6354 | -9.5438
17.4282 | 13.1959 | 50.9506 | 801389.1 | 1.6077 | 1680.089 | 1037.664 | 0 | 6201.245 | 734.9568 | 0 | -4.5577 | 0.074625 | -3.7807 | -9.8223
17.4566 | 12.8966 | 51.3198 | 792220.2 | 1.6158 | 1448.583 | 1022.646 | 0 | 6196.772 | 753.5886 | 0 | -4.6621 | 0.08766 | -4.0055 | -10.154
17.4853 | 12.6164 | 51.6129 | 782951.6 | 1.6228 | 1077.667 | 1007.442 | 0 | 6205.697 | 0 | 0 | -4.7564 | 0.10093 | -4.2037 | -10.481
17.5144 | 12.3507 | 52.522 | 773339.6 | 1.6286 | 812.6666 | 992.0497 | 0 | 6221.861 | 0 | 0 | -4.8378 | 0.11445 | -4.3976 | -10.8083
17.5438 | 12.0877 | 53.4558 | 762902.7 | 1.6335 | 974.0045 | 976.4687 | 0 | 6227.232 | 0 | 0 | -4.9246 | 0.12818 | -4.5918 | -11.1559
17.5736 | 11.8222 | 53.9065 | 753288.4 | 1.6386 | 1158.432 | 960.6968 | 0 | 6224.664 | 0 | 0 | -5.0251 | 0.14211 | -4.7843 | -11.5364
17.6038 | 11.569 | 53.9879 | 745374.3 | 1.6441 | 1117.79 | 944.728 | 0 | 6226.146 | 0 | 0 | -5.1297 | 0.15616 | -5.0863 | -11.9213
17.6343 | 11.3192 | 54.1652 | 738057.1 | 1.6496 | 1088.154 | 928.5595 | 0 | 6229.571 | 0 | 0 | -5.2308 | 0.17043 | -5.3541 | -12.3301
17.6652 | 11.0764 | 54.4306 | 730784.8 | 1.6551 | 1185.931 | 912.1858 | 0 | 6228.037 | 0 | 0 | -5.3298 | 0.18492 | -5.6135 | -12.7557
17.6965 | 10.8441 | 54.5559 | 723779.3 | 1.6606 | 1238.642 | 895.6033 | 0 | 6224.295 | 0 | 0 | -5.4247 | 0.19964 | -5.8661 | -13.1893
17.7107 | 10.7447 | 54.5647 | 720804.8 | 1.663 | 1226.845 | 888.1106 | 0 | 6223.023 | 0 | 0 | -5.465 | 0.20622 | -5.9711 | -13.3821
17.7277 | 10.6269 | 54.5951 | 717235 | 1.666 | 1206.859 | 879.1186 | 0 | 6222.076 | 0 | 0 | -5.5104 | 0.21415 | -6.1006 | -13.6192
17.7481 | 10.4909 | 54.6819 | 712826.9 | 1.6694 | 1206.841 | 868.3284 | 0 | 6220.672 | 0 | 0 | -5.5599 | 0.22363 | -6.3447 | -13.902
17.7725 | 10.3309 | 54.8006 | 707449.4 | 1.6734 | 1253.581 | 855.3806 | 0 | 6216.796 | 0 | 0 | -5.6127 | 0.23505 | -6.6079 | -14.2519
17.8019 | 10.1524 | 54.8447 | 701687.3 | 1.6781 | 1311.664 | 839.8429 | 0 | 6209.582 | 0 | 0 | -5.6662 | 0.24882 | -6.8964 | -14.6573
17.835 | 9.9596 | 54.8323 | 696322.9 | 1.6833 | 1301.361 | 829.3511 | 0 | 6202.272 | 0 | 0 | -5.7088 | 0.26437 | -7.2237 | -15.1225
17.8686 | 9.7788 | 54.8373 | 691139.9 | 1.6884 | 1244.42 | 821.0312 | 0 | 6197.38 | 0 | 0 | -5.7279 | 0.28018 | -7.5441 | -15.579
17.9026 | 9.6082 | 54.8495 | 685842.3 | 1.6929 | 1133.564 | 812.5999 | 0 | 6196.978 | 0 | 0 | -5.7176 | 0.29612 | -7.9521 | -16.0301
17.937 | 9.4472 | 54.9483 | 680245.3 | 1.6965 | 860.8008 | 804.0545 | 0 | 6208.413 | 0 | 0 | -5.6682 | 0.31222 | -8.4031 | -16.4743
17.972 | 9.2984 | 55.5281 | 673977.6 | 1.6985 | 432.2099 | 795.3937 | 0 | 6237.204 | 0 | 0 | -5.5699 | 0.32853 | -8.8273 | -16.8965
17.999 | 9.1935 | 56.1046 | 668242 | 1.6987 | 121.0423 | 788.6964 | 0 | 6267.739 | 0 | 0 | -5.4679 | 0.34114 | -9.1295 | -17.1967
18.0188 | 9.118 | 56.5623 | 663445 | 1.6982 | -131.9655 | 783.79 | 0 | 6295.125 | 0 | 0 | -5.3805 | 0.35032 | -9.3537 | -17.4211
18.035 | 9.059 | 57.1153 | 658903.4 | 1.6972 | -222.3575 | 779.7643 | 0 | 6317.742 | 0 | 0 | -5.3025 | 0.35781 | -9.5316 | -17.5976
18.0512 | 9.0019 | 57.6212 | 654195.7 | 1.6959 | -285.8643 | 775.7479 | 0 | 6340.277 | 0 | 0 | -5.2203 | 0.36525 | -9.7686 | -17.7703
18.0663 | 8.9458 | 58.0075 | 649763.2 | 1.6944 | -329.1808 | 772.0005 | 0 | 6361.4 | 0 | 0 | -5.1412 | 0.37215 | -10.0061 | -17.9515
18.0809 | 8.896 | 58.2782 | 645663.5 | 1.6928 | -359.3073 | 768.3847 | 0 | 6382.015 | 0 | 0 | -5.0633 | 0.37879 | -10.2026 | -18.108
18.0954 | 8.8447 | 58.4958 | 641794.1 | 1.6913 | -376.0765 | 764.7817 | 0 | 6402.745 | 0 | 0 | -4.9845 | 0.38539 | -10.4029 | -18.2784
18.1102 | 8.7938 | 58.6833 | 638105.8 | 1.6896 | -376.1191 | 761.1201 | 0 | 6423.767 | 0 | 0 | -4.9033 | 0.39208 | -10.598 | -18.449
18.1254 | 8.7435 | 58.8664 | 634570 | 1.6879 | -357.4007 | 757.3491 | 0 | 6444.996 | 0 | 0 | -4.8184 | 0.39895 | -10.7895 | -18.6186
18.1412 | 8.6887 | 59.0886 | 631148.2 | 1.6861 | -302.5524 | 753.4311 | 0 | 6465.753 | 0 | 0 | -4.729 | 0.40608 | -10.9993 | -18.8148
18.1578 | 8.6341 | 59.2549 | 627936.5 | 1.6843 | -282.566 | 749.3059 | 0 | 6487.375 | 0 | 0 | -4.6333 | 0.41357 | -11.2067 | -19.009
18.1754 | 8.5777 | 59.4113 | 624808.5 | 1.6824 | -270.505 | 744.9495 | 0 | 6510.097 | 0 | 0 | -4.5301 | 0.42145 | -11.4226 | -19.2141
18.1934 | 8.5196 | 59.5473 | 621803.2 | 1.6804 | -266.3238 | 740.4919 | 0 | 6533.261 | 0 | 0 | -4.4218 | 0.42947 | -11.6469 | -19.4335
18.2115 | 8.4589 | 59.682 | 618880.4 | 1.6784 | -258.9865 | 736.0017 | 0 | 6556.218 | 0 | 0 | -4.31 | 0.43745 | -11.9885 | -19.6767
18.23 | 8.401 | 59.8371 | 615966.6 | 1.6762 | -231.0885 | 731.4221 | 0 | 6578.56 | 0 | 0 | -4.1936 | 0.44557 | -12.2933 | -19.9071
18.2494 | 8.339 | 59.9969 | 612973 | 1.6739 | -165.9098 | 726.6061 | 0 | 6599.929 | 0 | 0 | -4.0696 | 0.45407 | -12.6062 | -20.1666
18.2697 | 8.2748 | 60.1358 | 610054.2 | 1.6716 | -62.1911 | 721.5782 | 0 | 6619.229 | 0 | 0 | -3.9399 | 0.46289 | -12.9212 | -20.4442
18.2919 | 8.2058 | 60.2105 | 607282.9 | 1.6692 | 59.8608 | 716.0745 | 0 | 6637.104 | 0 | 0 | -3.7984 | 0.4725 | -13.2551 | -20.7516
18.3178 | 8.1228 | 60.1454 | 604552.7 | 1.6667 | 138.8168 | 709.6497 | 0 | 6656.419 | 0 | 0 | -3.6318 | 0.48367 | -13.6599 | -21.147
18.3489 | 8.0289 | 60.01 | 601375.4 | 1.6639 | 85.2701 | 701.9398 | 0 | 6683 | 0 | 0 | -3.422 | 0.49696 | -14.1237 | -21.6057
18.3768 | 7.9412 | 59.9689 | 598165.5 | 1.6611 | -21.6947 | 695.0184 | 0 | 6710.468 | 0 | 0 | -3.2217 | 0.50862 | -14.7672 | -22.0699
18.4012 | 7.8675 | 60.0599 | 594984.8 | 1.6583 | -57.4545 | 688.9814 | 0 | 6734.307 | 0 | 0 | -3.0382 | 0.51872 | -15.2686 | -22.4743
18.4257 | 7.7931 | 60.1903 | 591587.8 | 1.6553 | -0.9912 | 682.8908 | 0 | 6755.198 | 0 | 0 | -2.8467 | 0.52883 | -15.7579 | -22.9036
18.4515 | 7.7176 | 60.2231 | 588253.2 | 1.6522 | 107.4635 | 676.4891 | 0 | 6773.116 | 0 | 0 | -2.641 | 0.53937 | -16.2479 | -23.3545
18.4807 | 7.6345 | 60.0984 | 584997.1 | 1.649 | 199.1101 | 669.2697 | 0 | 6790.767 | 0 | 0 | -2.4024 | 0.55116 | -16.791 | -23.8731
18.5156 | 7.5357 | 59.904 | 581524.8 | 1.6455 | 313.2272 | 660.6066 | 0 | 6807.833 | 0 | 0 | -2.102 | 0.56503 | -17.5104 | -24.53
18.5567 | 7.423 | 59.6798 | 578211.3 | 1.6422 | 638.6309 | 650.4117 | 0 | 6811.159 | 0 | 0 | -1.7329 | 0.58092 | -18.635 | -25.3283
18.5981 | 7.3123 | 59.1553 | 575634.7 | 1.6399 | 886.6132 | 640.1625 | 0 | 6803.897 | 0 | 0 | -1.3432 | 0.59671 | -19.6393 | -26.174
18.6396 | 7.2061 | 58.4788 | 572805.9 | 1.638 | 872.4758 | 629.8674 | 0 | 6800.077 | 0 | 0 | -0.921 | 0.61232 | -20.5963 | -27.0402
18.6813 | 7.1007 | 57.9994 | 569190 | 1.6359 | 827.9662 | 619.5297 | 0 | 6798.385 | 0 | 0 | -0.46976 | 0.6276 | -21.7195 | -27.9722
18.7231 | 6.9992 | 57.5977 | 564925.5 | 1.6334 | 759.6125 | 609.1509 | 0 | 6799.463 | 0 | 0 | -0.0041693 | 0.64253 | -23.0188 | -28.9355
18.7652 | 6.8983 | 57.232 | 560032.4 | 1.6304 | 622.5673 | 598.7305 | 0 | 6807.109 | 0 | 0 | 0.46398 | 0.65731 | -24.2139 | -29.978
18.8074 | 6.799 | 56.9926 | 554764 | 1.6269 | 553.604 | 588.2656 | 0 | 6816.88 | 0 | 0 | 0.91824 | 0.67191 | -25.3571 | -31.0926
18.8498 | 6.7001 | 56.7379 | 549193.4 | 1.6229 | 413.3091 | 577.7543 | 0 | 6833.375 | 0 | 0 | 1.3488 | 0.68604 | -26.83 | -32.3101
18.8924 | 6.6054 | 56.572 | 543131.7 | 1.6182 | 231.1275 | 567.1944 | 0 | 6858.252 | 0 | 0 | 1.7549 | 0.69995 | -28.2555 | -33.5653
18.9343 | 6.5133 | 56.5573 | 537378.7 | 1.613 | 252.3851 | 556.7975 | 0 | 6879.094 | 0 | 0 | 2.1184 | 0.71344 | -29.5601 | -34.9035
18.9773 | 6.422 | 56.4255 | 532183 | 1.6077 | 284.6849 | 546.1293 | 0 | 6898.099 | 0 | 0 | 2.4506 | 0.72696 | -30.8255 | -36.347
19.0206 | 6.3382 | 56.3331 | 526918.2 | 1.6021 | 159.2782 | 535.4025 | 0 | 6923.762 | 0 | 0 | 2.7574 | 0.73999 | -32.5443 | -37.7464
19.0623 | 6.2604 | 56.25 | 521538.2 | 1.5963 | 46.1393 | 525.0676 | 0 | 6952.917 | 0 | 0 | 3.0377 | 0.75246 | -33.924 | -39.1509
19.0978 | 6.199 | 56.2289 | 516710.8 | 1.5908 | -73.3777 | 516.2683 | 0 | 6981.809 | 0 | 0 | 3.2724 | 0.76302 | -34.9607 | -40.3114
19.1284 | 6.1487 | 56.2405 | 512454.1 | 1.5858 | -155.89 | 508.6763 | 0 | 7008.792 | 0 | 0 | 3.475 | 0.77205 | -35.8034 | -41.3043
19.1568 | 6.106 | 56.2476 | 508642 | 1.581 | -163.021 | 501.6348 | 0 | 7033.059 | 0 | 0 | 3.662 | 0.78025 | -36.7598 | -42.1535
19.1849 | 6.0667 | 56.2002 | 505164.4 | 1.5762 | -144.8859 | 494.6557 | 0 | 7056.051 | 0 | 0 | 3.8452 | 0.78836 | -37.5808 | -42.9402
19.2107 | 6.0324 | 56.1038 | 502178.2 | 1.5717 | -160.6902 | 488.262 | 0 | 7077.73 | 0 | 0 | 4.0119 | 0.79581 | -38.2546 | -43.6385
19.2408 | 5.9949 | 56.0143 | 498731.2 | 1.5665 | -187.8527 | 480.8053 | 0 | 7103.839 | 0 | 0 | 4.2081 | 0.80451 | -38.9819 | -44.4072
19.27 | 5.9604 | 55.9981 | 495540.1 | 1.5613 | -138.3126 | 473.5599 | 0 | 7126.682 | 0 | 0 | 4.3995 | 0.81298 | -39.6409 | -45.1164
19.3014 | 5.9264 | 55.9406 | 492598.7 | 1.5559 | -25.8147 | 465.774 | 0 | 7146.547 | 0 | 0 | 4.6013 | 0.82207 | -40.3471 | -45.7995
19.338 | 5.8925 | 55.7483 | 489508.3 | 1.5497 | 32.2228 | 456.6942 | 0 | 7167.897 | 0 | 0 | 4.8297 | 0.83265 | -41.1148 | -46.4053
19.3817 | 5.855 | 55.5324 | 485982.5 | 1.5426 | 107.3796 | 445.8709 | 0 | 7189.559 | 0 | 0 | 5.0929 | 0.84538 | -41.868 | -47.0517
19.4274 | 5.8179 | 55.2959 | 483090.6 | 1.5356 | 341.3509 | 434.532 | 0 | 7199.109 | 0 | 0 | 5.3428 | 0.85882 | -42.5691 | -47.6837
19.4734 | 5.7865 | 54.8935 | 479984.7 | 1.5289 | 358.0105 | 423.1308 | 0 | 7209.589 | 0 | 0 | 5.5747 | 0.87241 | -43.138 | -48.0959
19.5196 | 5.759 | 54.5883 | 476314.2 | 1.5221 | 341.068 | 411.6709 | 0 | 7221.009 | 0 | 0 | 5.7989 | 0.8861 | -43.5727 | -48.357
19.5661 | 5.7333 | 54.3247 | 472328.1 | 1.5152 | 332.6465 | 400.1524 | 0 | 7232.352 | 0 | 0 | 6.0183 | 0.89991 | -43.9302 | -48.554
19.5857 | 5.7264 | 54.1864 | 470571.2 | 1.5122 | 299.9241 | 395.2853 | 0 | 7237.981 | 0 | 0 | 6.1099 | 0.90578 | -43.9302 | -48.4601
19.6093 | 5.718 | 54.0702 | 468384.9 | 1.5086 | 286.7957 | 389.4444 | 0 | 7244.837 | 0 | 0 | 6.2194 | 0.91278 | -43.9302 | -48.3584
19.6375 | 5.7084 | 53.9779 | 465969 | 1.5043 | 359.3938 | 382.4355 | 0 | 7249.948 | 0 | 0 | 6.3467 | 0.92115 | -43.9302 | -48.2206
19.6715 | 5.6967 | 53.7776 | 463649.9 | 1.4993 | 491.3617 | 374.0249 | 0 | 7250.816 | 0 | 0 | 6.4845 | 0.93113 | -43.9302 | -48.0692
19.7122 | 5.6826 | 53.4071 | 460886.7 | 1.4936 | 503.4375 | 363.9323 | 0 | 7252.725 | 0 | 0 | 6.6315 | 0.94301 | -43.9302 | -47.9041
19.7596 | 5.6662 | 53.0748 | 457113.3 | 1.4869 | 461.4774 | 352.1673 | 0 | 7257.4 | 0 | 0 | 6.7919 | 0.95672 | -43.9302 | -47.7225
19.8073 | 5.6498 | 52.8082 | 453171.8 | 1.48 | 460.4218 | 340.34 | 0 | 7261.35 | 0 | 0 | 6.9444 | 0.97039 | -43.9302 | -47.5488
19.8553 | 5.6337 | 52.5208 | 448601.2 | 1.4728 | 328.9178 | 328.4516 | 0 | 7272.719 | 0 | 0 | 7.1024 | 0.98398 | -43.9302 | -47.3765
19.9035 | 5.6181 | 52.3389 | 443632.3 | 1.4651 | 217.5119 | 316.498 | 0 | 7289.224 | 0 | 0 | 7.2743 | 0.99751 | -43.9302 | -47.1861
19.952 | 5.603 | 52.1935 | 438418.3 | 1.4568 | 98.5298 | 304.4745 | 0 | 7311.407 | 0 | 0 | 7.465 | 1.011 | -43.9302 | -46.981
20.0008 | 5.5886 | 52.0854 | 433118.1 | 1.4481 | -6.1884 | 292.3748 | 0 | 7338.434 | 0 | 0 | 7.6771 | 1.0244 | -43.9302 | -46.7539
20.0481 | 5.5752 | 52.0053 | 428173 | 1.4394 | -18.4894 | 280.642 | 0 | 7363.989 | 0 | 0 | 7.8936 | 1.0372 | -43.9302 | -46.5218
20.0952 | 5.5622 | 51.8743 | 423759.1 | 1.4306 | -26.3425 | 268.9585 | 0 | 7389.31 | 0 | 0 | 8.1149 | 1.0499 | -43.9302 | -46.2848
20.1438 | 5.549 | 51.747 | 419847.4 | 1.4216 | 27.9156 | 256.9235 | 0 | 7411.627 | 0 | 0 | 8.341 | 1.0627 | -43.9302 | -46.044
20.1938 | 5.5358 | 51.5573 | 415804 | 1.4122 | 11.6955 | 244.5268 | 0 | 7435.503 | 0 | 0 | 8.5743 | 1.0759 | -43.9302 | -45.7937
20.2438 | 5.5229 | 51.3868 | 411428.3 | 1.4026 | -54.4193 | 232.1301 | 0 | 7462.668 | 0 | 0 | 8.8161 | 1.0888 | -43.9302 | -45.5373
20.2928 | 5.5106 | 51.294 | 407552.2 | 1.393 | -7.4164 | 219.968 | 0 | 7485.436 | 0 | 0 | 9.0538 | 1.1014 | -43.9302 | -45.2841
20.3428 | 5.4982 | 51.1257 | 403881.6 | 1.3833 | 23.9442 | 207.5712 | 0 | 7506.67 | 0 | 0 | 9.2913 | 1.114 | -43.9302 | -45.031
20.3928 | 5.4859 | 50.9542 | 400488.2 | 1.3737 | 85.3181 | 195.1746 | 0 | 7524.061 | 0 | 0 | 9.5193 | 1.1265 | -43.9302 | -44.7878
20.4428 | 5.4735 | 50.7465 | 397194.8 | 1.3642 | 128.1756 | 182.7779 | 0 | 7538.941 | 0 | 0 | 9.7367 | 1.1389 | -43.9302 | -44.5563
20.4928 | 5.4611 | 50.5416 | 394057 | 1.3547 | 191.7262 | 170.3811 | 0 | 7549.959 | 0 | 0 | 9.9408 | 1.1512 | -43.9302 | -44.3375
20.5428 | 5.4484 | 50.3328 | 391361.2 | 1.3455 | 317.6348 | 157.9845 | 0 | 7553.587 | 0 | 0 | 10.1225 | 1.1633 | -43.9302 | -44.1408
20.5928 | 5.4355 | 50.0451 | 388651.8 | 1.3365 | 371.7892 | 145.5878 | 0 | 7554.739 | 219.3893 | 0 | 10.2831 | 1.1753 | -43.9302 | -43.9665
20.6428 | 5.4216 | 49.842 | 387136.2 | 1.328 | 685.1223 | 133.191 | 0 | 7537.331 | 554.6066 | 0 | 10.3959 | 1.1871 | -43.9302 | -43.8401
20.6928 | 5.407 | 49.416 | 385885.3 | 1.32 | 839.9271 | 120.7943 | 0 | 7512.829 | 892.5803 | 0 | 10.4647 | 1.1989 | -43.9302 | -43.7571
20.7428 | 5.3919 | 49.0152 | 384375.5 | 1.3124 | 940.0013 | 108.3976 | 0 | 7483.21 | 1146.372 | 0 | 10.5006 | 1.2106 | -43.9302 | -43.7079
20.7873 | 5.378 | 48.6989 | 383289.8 | 1.3057 | 1068.732 | 97.3714 | 0 | 7450.203 | 1429.25 | 0 | 10.5055 | 1.221 | -43.9302 | -43.6917
20.8233 | 5.3665 | 48.4162 | 382931.2 | 1.3005 | 1199.889 | 88.4476 | 0 | 7418.109 | 1653.491 | 0 | 10.489 | 1.2293 | -43.9302 | -43.6961
20.8531 | 5.3566 | 48.1099 | 382553.5 | 1.2964 | 1276.674 | 81.052 | 0 | 7389.238 | 1804.411 | 0 | 10.4611 | 1.2362 | -43.9302 | -43.7194
20.8805 | 5.3472 | 47.8049 | 382038.2 | 1.2926 | 1307.695 | 74.2667 | 0 | 7362.115 | 1801.344 | 0 | 10.4246 | 1.2425 | -43.9302 | -43.7569
20.9067 | 5.3384 | 47.4935 | 381267.7 | 1.2891 | 1266.274 | 67.7605 | 0 | 7337.765 | 1804.22 | 0 | 10.3827 | 1.2485 | -43.9302 | -43.7903
20.9336 | 5.3293 | 47.2372 | 379945.8 | 1.2854 | 1194.07 | 61.0959 | 0 | 7315.117 | 1802.819 | 0 | 10.336 | 1.2547 | -43.9302 | -43.8277
20.963 | 5.3193 | 47.0201 | 378040.1 | 1.2812 | 1137.575 | 53.8117 | 0 | 7291.945 | 1797.371 | 0 | 10.2821 | 1.2614 | -43.9302 | -43.8745
20.9956 | 5.3081 | 46.7836 | 375796.9 | 1.2765 | 1089.048 | 45.7161 | 0 | 7267.812 | 1794.626 | 0 | 10.2183 | 1.2688 | -43.9302 | -43.9346
21.0309 | 5.2963 | 46.4998 | 373213.6 | 1.2712 | 1012.553 | 36.9787 | 0 | 7244.97 | 1794.759 | 0 | 10.1462 | 1.2768 | -43.9302 | -43.9922
21.0704 | 5.2831 | 46.2258 | 370059.2 | 1.2652 | 920.2996 | 27.1773 | 0 | 7223.518 | 1792.771 | 0 | 10.0649 | 1.2857 | -43.9302 | -44.0634
21.1169 | 5.2676 | 45.9677 | 366349.4 | 1.2579 | 847.8858 | 15.6488 | 0 | 7201.775 | 1787.174 | 0 | 9.97 | 1.2962 | -43.9302 | -44.1487
21.1669 | 5.2512 | 45.7241 | 363096.1 | 1.25 | 871.4387 | 3.2521 | 0 | 7176.485 | 1772.32 | 0 | 9.8617 | 1.3073 | -43.9302 | -44.2389
21.2169 | 5.2346 | 45.4642 | 360946.7 | 1.2422 | 989.3233 | 0 | 0 | 7144.167 | 1756.91 | 0 | 9.7359 | 1.3183 | -43.9302 | -44.3532
21.2565 | 5.2213 | 45.2181 | 359618.8 | 1.2361 | 1065.85 | 0 | 0 | 7115.395 | 1747.468 | 0 | 9.6239 | 1.327 | -43.9302 | -44.4542
21.2917 | 5.2095 | 44.98 | 358541.4 | 1.2308 | 1126.156 | 0 | 0 | 7087.621 | 1734.209 | 0 | 9.515 | 1.3347 | -43.9302 | -44.5539
21.3238 | 5.1985 | 44.7389 | 357615.9 | 1.226 | 1187.489 | 0 | 0 | 7059.956 | 1721.235 | 0 | 9.4072 | 1.3417 | -43.9302 | -44.6547
21.3532 | 5.1883 | 44.5051 | 356911 | 1.2217 | 1258.832 | 0 | 0 | 7032.191 | 1707.618 | 0 | 9.3007 | 1.3481 | -43.9302 | -44.7617
21.3799 | 5.1792 | 44.2701 | 356386.4 | 1.2178 | 1324.269 | 0 | 0 | 7005.068 | 1696.409 | 0 | 9.1965 | 1.3539 | -43.9302 | -44.8514
21.4046 | 5.1706 | 44.0532 | 355908.7 | 1.2143 | 1366.443 | 0 | 0 | 6978.961 | 1689.002 | 0 | 9.0943 | 1.3592 | -43.9302 | -44.95
21.4283 | 5.1622 | 43.8404 | 355350.4 | 1.211 | 1378.758 | 0 | 0 | 6953.849 | 1684.634 | 0 | 8.9921 | 1.3643 | -43.9302 | -45.0546
21.4516 | 5.1542 | 43.6306 | 354629.8 | 1.2077 | 1368.99 | 0 | 0 | 6929.514 | 1680.568 | 0 | 8.8888 | 1.3694 | -43.9302 | -45.1463
21.4749 | 5.146 | 43.4156 | 353692 | 1.2044 | 1354.942 | 0 | 0 | 6905.539 | 1674.577 | 0 | 8.7836 | 1.3744 | -43.9302 | -45.2489
21.4987 | 5.1378 | 43.4045 | 352670 | 1.2011 | 1352.9 | 0 | 0 | 6880.7 | 1666.183 | 0 | 8.6757 | 1.3795 | -43.9302 | -45.3508
21.5223 | 5.1297 | 43.3533 | 351939.6 | 1.1978 | 1364.487 | 0 | 0 | 6855.283 | 1657.293 | 0 | 8.5667 | 1.3846 | -43.9302 | -45.4516
21.5451 | 5.1218 | 43.1448 | 351163.5 | 1.1947 | 1377.15 | 0 | 0 | 6830.397 | 1650.12 | 0 | 8.4588 | 1.3895 | -43.9302 | -45.5546
21.5675 | 5.1139 | 42.9482 | 350371.4 | 1.1916 | 1381.493 | 0 | 0 | 6805.874 | 1644.432 | 0 | 8.35 | 1.3943 | -43.9302 | -45.6645
21.5898 | 5.1063 | 42.752 | 349530.1 | 1.1885 | 1377.094 | 0 | 0 | 6781.748 | 1639.052 | 0 | 8.2397 | 1.399 | -43.9302 | -45.7668
21.6123 | 5.0986 | 42.5382 | 348584.8 | 1.1855 | 1370.209 | 0 | 0 | 6757.703 | 1633.049 | 0 | 8.1269 | 1.4039 | -43.9302 | -45.8709
21.6349 | 5.0907 | 42.3186 | 347564.1 | 1.1825 | 1365.657 | 0 | 0 | 6733.647 | 1626.642 | 0 | 8.0119 | 1.4087 | -43.9302 | -45.9852
21.6576 | 5.0831 | 42.1009 | 346508.6 | 1.1795 | 1361.295 | 0 | 0 | 6709.646 | 1620.9 | 0 | 7.8951 | 1.4135 | -43.9302 | -46.0899
21.6804 | 5.0751 | 41.8779 | 345460.2 | 1.1765 | 1351.35 | 0 | 0 | 6685.891 | 1616.28 | 0 | 7.7767 | 1.4184 | -43.9302 | -46.2139
21.7033 | 5.0675 | 41.6781 | 344337.8 | 1.1735 | 1333.798 | 0 | 0 | 6662.49 | 1612.16 | 0 | 7.6564 | 1.4233 | -43.9302 | -46.3183
21.7267 | 5.0596 | 41.4954 | 343127.5 | 1.1705 | 1313.301 | 0 | 0 | 6639.239 | 1607.456 | 0 | 7.5333 | 1.4282 | -43.9302 | -46.4397
21.7506 | 5.0515 | 41.3175 | 341861.2 | 1.1675 | 1295.274 | 0 | 0 | 6616.011 | 1602.266 | 0 | 7.4075 | 1.4333 | -43.9302 | -46.5605
21.775 | 5.0435 | 41.1134 | 340538.7 | 1.1644 | 1277.529 | 0 | 0 | 6592.814 | 1597.806 | 0 | 7.2789 | 1.4385 | -43.9302 | -46.6789
21.7998 | 5.0353 | 40.9002 | 339143.4 | 1.1613 | 1252.713 | 0 | 0 | 6569.96 | 1594.638 | 0 | 7.148 | 1.4437 | -43.9302 | -46.8048
21.8254 | 5.0269 | 40.6887 | 337619.2 | 1.1581 | 1218.915 | 0 | 0 | 6547.481 | 1591.705 | 0 | 7.0137 | 1.4492 | -43.9302 | -46.9272
21.8519 | 5.0185 | 40.4935 | 335990.3 | 1.1549 | 1185.095 | 0 | 0 | 6525.246 | 1587.482 | 0 | 6.8757 | 1.4547 | -43.9302 | -47.0456
21.8796 | 5.0094 | 40.3285 | 334237.5 | 1.1515 | 1159.388 | 0 | 0 | 6502.768 | 1582.519 | 0 | 6.7329 | 1.4606 | -43.9302 | -47.1928
21.9083 | 5.0004 | 40.165 | 332422.1 | 1.1481 | 1133.322 | 0 | 0 | 6480.33 | 1579.178 | 0 | 6.5866 | 1.4666 | -43.9302 | -47.3273
21.9381 | 4.9914 | 39.9928 | 330501.1 | 1.1446 | 1092.963 | 0 | 0 | 6458.616 | 1577.31 | 0 | 6.4378 | 1.4728 | -43.9302 | -47.4449
21.9695 | 4.9814 | 39.8132 | 328404.8 | 1.141 | 1049.862 | 0 | 0 | 6437.209 | 1572.96 | 0 | 6.2839 | 1.4794 | -43.9301 | -47.6086
22.0031 | 4.9714 | 39.5978 | 324805.6 | 1.1372 | 757.1658 | 0 | 0 | 6427.352 | 818.2133 | 0 | 6.139 | 1.4863 | -43.9301 | -47.7431
22.0433 | 4.9608 | 39.6772 | 318278.1 | 1.132 | 334.9482 | 0 | 0 | 6434.935 | 0 | 0 | 6.0191 | 1.4946 | -43.9301 | -47.8274
22.0916 | 4.9489 | 40.1197 | 310441.3 | 1.1244 | -31.3263 | 0 | 0 | 6461.053 | 0 | 0 | 5.981 | 1.5045 | -43.9301 | -47.8776
22.1342 | 4.94 | 40.5461 | 304814 | 1.1171 | -91.3956 | 0 | 0 | 6483.903 | 0 | 0 | 6.0036 | 1.5131 | -43.9301 | -47.8354
22.1717 | 4.9321 | 40.8208 | 302142.5 | 1.1109 | 237.4386 | 0 | 0 | 6487.359 | 0 | 0 | 6.0189 | 1.5206 | -43.9301 | -47.7996
22.2166 | 4.9226 | 40.6496 | 299529.8 | 1.1039 | 164.844 | 0 | 0 | 6499.048 | 0 | 0 | 6.0369 | 1.5295 | -43.9301 | -47.7731
22.2666 | 4.9119 | 40.7189 | 296777.5 | 1.0963 | 253.6715 | 0 | 0 | 6506.057 | 0 | 0 | 6.0611 | 1.5392 | -43.9301 | -47.7509
22.3166 | 4.9016 | 40.6975 | 294637.6 | 1.0892 | 399.4107 | 0 | 0 | 6504.164 | 0 | 0 | 6.0744 | 1.5489 | -43.9301 | -47.7146
22.3666 | 4.8911 | 40.5752 | 292193.3 | 1.0823 | 361.0998 | 0 | 0 | 6505.712 | 0 | 0 | 6.0923 | 1.5585 | -43.9301 | -47.6935
22.4166 | 4.8806 | 40.4922 | 290597.4 | 1.0759 | 582.3408 | 0 | 0 | 6493.23 | 0 | 0 | 6.089 | 1.5679 | -43.9301 | -47.6893
22.4666 | 4.8705 | 40.242 | 288731.8 | 1.0699 | 516.0742 | 0 | 0 | 6486.662 | 0 | 0 | 6.0884 | 1.5773 | -43.9301 | -47.6587
22.5166 | 4.8602 | 40.1478 | 286884.3 | 1.0642 | 575.8898 | 0 | 0 | 6475.792 | 0 | 0 | 6.0928 | 1.5866 | -43.9301 | -47.6498
22.5666 | 4.8505 | 40.0237 | 283070.1 | 1.058 | 308.2917 | 0 | 0 | 6481.787 | 0 | 0 | 6.1324 | 1.5959 | -43.9301 | -47.6019
22.6166 | 4.8426 | 40.2161 | 278055.9 | 1.0508 | 14.5906 | 0 | 0 | 6503.264 | 0 | 0 | 6.2429 | 1.605 | -43.9301 | -47.453
22.6666 | 4.8348 | 40.5069 | 273810.5 | 1.043 | 46.0669 | 0 | 0 | 6519.377 | 0 | 0 | 6.3943 | 1.614 | -43.9301 | -47.2959
22.7166 | 4.8273 | 40.56 | 270663.3 | 1.0354 | 103.8483 | 0 | 0 | 6531.708 | 0 | 0 | 6.5582 | 1.623 | -43.9301 | -47.1294
22.7666 | 4.8206 | 40.5529 | 267460.2 | 1.0278 | 17.2398 | 0 | 0 | 6549.788 | 0 | 0 | 6.7426 | 1.6318 | -43.9301 | -46.913
22.8166 | 4.8144 | 40.6718 | 263124.9 | 1.0193 | -239.3846 | 0 | 0 | 6582.409 | 0 | 0 | 6.9794 | 1.6405 | -43.9301 | -46.6709
22.8526 | 4.8101 | 40.926 | 260375.1 | 1.013 | -125.7906 | 0 | 0 | 6598.527 | 0 | 0 | 7.1641 | 1.6467 | -43.9301 | -46.4869
22.8954 | 4.8058 | 40.9336 | 258434.4 | 1.006 | 54.9743 | 0 | 0 | 6608.386 | 0 | 0 | 7.3741 | 1.6539 | -43.9301 | -46.2277
22.9454 | 4.8 | 40.7697 | 255497.3 | 0.99769 | -142.5866 | 0 | 0 | 6634.031 | 0 | 0 | 7.6347 | 1.6623 | -43.9301 | -45.9769
22.9916 | 4.7948 | 40.9006 | 252518.2 | 0.98972 | -145.2482 | 0 | 0 | 6656.027 | 0 | 0 | 7.893 | 1.67 | -43.9301 | -45.7428
23.0415 | 4.7907 | 40.9576 | 249474.3 | 0.98096 | -149.7284 | 0 | 0 | 6679.189 | 0 | 0 | 8.1847 | 1.6781 | -43.9301 | -45.3955
23.0913 | 4.7861 | 40.9695 | 246603.5 | 0.97217 | -157.8863 | 0 | 0 | 6702.425 | 0 | 0 | 8.4851 | 1.6861 | -43.9301 | -45.0941
23.1413 | 4.7807 | 40.9597 | 244882.6 | 0.96394 | 65.1492 | 0 | 0 | 6711.678 | 0 | 0 | 8.7671 | 1.6941 | -43.9301 | -44.8391
23.1913 | 4.7759 | 40.7333 | 244060 | 0.9567 | 257.7843 | 0 | 0 | 6710.863 | 0 | 0 | 9.0097 | 1.7019 | -43.9301 | -44.5627
23.2413 | 4.7701 | 40.4382 | 243135.3 | 0.95017 | 330.5901 | 0 | 0 | 6707.386 | 0 | 0 | 9.2189 | 1.7097 | -43.9301 | -44.3449
23.2913 | 4.764 | 40.2096 | 241133.7 | 0.94362 | 219.2431 | 0 | 0 | 6711.415 | 0 | 0 | 9.422 | 1.7173 | -43.9301 | -44.1549
23.3413 | 4.7586 | 40.1347 | 238953.6 | 0.93703 | 255.72 | 0 | 0 | 6712.047 | 0 | 0 | 9.6186 | 1.7249 | -43.9301 | -43.9259
23.3913 | 4.7527 | 39.9628 | 237080.9 | 0.93075 | 309.299 | 0 | 0 | 6709.516 | 0 | 0 | 9.7997 | 1.7324 | -43.9301 | -43.7342
23.4413 | 4.7464 | 39.742 | 235203.7 | 0.92474 | 308.0249 | 0 | 0 | 6707.685 | 0 | 0 | 9.967 | 1.7399 | -43.9301 | -43.5705
23.4913 | 4.7409 | 39.5755 | 232567.8 | 0.91843 | 162.4042 | 0 | 0 | 6714.868 | 0 | 0 | 10.141 | 1.7472 | -43.9301 | -43.3659
23.5413 | 4.7351 | 39.5478 | 229991.9 | 0.91194 | 180.6447 | 0 | 0 | 6719.451 | 0 | 0 | 10.3179 | 1.7545 | -43.9301 | -43.1828
23.5913 | 4.729 | 39.4102 | 228448.4 | 0.90606 | 355.0112 | 0 | 0 | 6713.178 | 0 | 0 | 10.4708 | 1.7617 | -43.9301 | -43.0233
23.6413 | 4.7232 | 39.1273 | 226342.6 | 0.90003 | 145.2362 | 0 | 0 | 6721.438 | 0 | 0 | 10.6267 | 1.7688 | -43.9301 | -42.8453
23.6913 | 4.7176 | 39.1363 | 223726.1 | 0.89347 | 83.3033 | 0 | 0 | 6731.643 | 0 | 0 | 10.7971 | 1.7758 | -43.9301 | -42.6656
23.7413 | 4.7122 | 39.1209 | 220917.7 | 0.88642 | -12.3634 | 0 | 0 | 6746.562 | 0 | 0 | 10.9859 | 1.7828 | -43.9301 | -42.4738
23.7913 | 4.7077 | 39.121 | 217733.8 | 0.87868 | -164.8179 | 0 | 0 | 6769.671 | 0 | 0 | 11.2022 | 1.7896 | -43.9301 | -42.2354
23.8413 | 4.7031 | 39.1957 | 215283.4 | 0.87084 | -81.5799 | 0 | 0 | 6785.933 | 0 | 0 | 11.4266 | 1.7964 | -43.9301 | -42.0046
23.8913 | 4.6985 | 39.0932 | 213345.8 | 0.86319 | -64.6715 | 0 | 0 | 6801.479 | 0 | 0 | 11.649 | 1.803 | -43.9301 | -41.7824
23.9413 | 4.6942 | 39.0067 | 211437 | 0.85557 | -76.0405 | 0 | 0 | 6817.718 | 0 | 0 | 11.8712 | 1.8096 | -43.9301 | -41.5454
23.9913 | 4.69 | 38.9504 | 209201.8 | 0.84769 | -138.972 | 0 | 0 | 6837.345 | 0 | 0 | 12.1016 | 1.816 | -43.9301 | -41.31
24.0413 | 4.6856 | 38.954 | 207765.6 | 0.84015 | 23.1104 | 0 | 0 | 6846.081 | 0 | 0 | 12.32 | 1.8224 | -43.9301 | -41.0886
24.0913 | 4.681 | 38.755 | 206799 | 0.83322 | 102.919 | 0 | 0 | 6851.034 | 0 | 0 | 12.5167 | 1.8287 | -43.9301 | -40.8826
24.1413 | 4.6762 | 38.5585 | 205312.7 | 0.82636 | 44.9894 | 0 | 0 | 6860.262 | 0 | 0 | 12.7054 | 1.8349 | -43.9301 | -40.6882
24.1913 | 4.6715 | 38.4772 | 203530.3 | 0.81937 | 35.5321 | 0 | 0 | 6869.38 | 0 | 0 | 12.8924 | 1.8411 | -43.9301 | -40.4963
24.2413 | 4.6669 | 38.3801 | 201721.6 | 0.81234 | 29.7326 | 0 | 0 | 6878.464 | 0 | 0 | 13.0776 | 1.8471 | -43.9301 | -40.3055
24.2913 | 4.6618 | 38.2803 | 200991.1 | 0.80606 | 248.0369 | 0 | 0 | 6874.007 | 0 | 0 | 13.2354 | 1.8531 | -43.9301 | -40.142
24.3413 | 4.6565 | 37.9574 | 200024.3 | 0.80021 | 203.2841 | 0 | 0 | 6874.181 | 0 | 0 | 13.3738 | 1.859 | -43.9301 | -39.9967
24.3913 | 4.6509 | 37.801 | 198920.2 | 0.7946 | 257.1001 | 0 | 0 | 6870.882 | 0 | 0 | 13.4963 | 1.8649 | -43.93 | -39.8675
24.4413 | 4.6451 | 37.6023 | 197825.9 | 0.78928 | 292.3879 | 0 | 0 | 6865.711 | 0 | 0 | 13.6022 | 1.8707 | -43.93 | -39.7543
24.4913 | 4.6395 | 37.3927 | 195885.5 | 0.78362 | 133.4878 | 0 | 0 | 6870.646 | 0 | 0 | 13.7133 | 1.8765 | -43.93 | -39.6344
24.5413 | 4.6339 | 37.3617 | 194152.2 | 0.77787 | 190.7851 | 0 | 0 | 6870.688 | 0 | 0 | 13.8239 | 1.8822 | -43.93 | -39.5173
24.5913 | 4.6284 | 37.1993 | 192329.1 | 0.77203 | 119.4601 | 0 | 0 | 6875.359 | 0 | 0 | 13.9377 | 1.8878 | -43.93 | -39.3947
24.6413 | 4.6233 | 37.1123 | 190042.3 | 0.7657 | 2.0369 | 0 | 0 | 6886.646 | 0 | 0 | 14.0671 | 1.8934 | -43.93 | -39.2585
24.6913 | 4.6184 | 37.1282 | 187865.1 | 0.75902 | -16.464 | 0 | 0 | 6897.673 | 0 | 0 | 14.2093 | 1.8989 | -43.93 | -39.1098
24.7413 | 4.6135 | 37.0905 | 186199.9 | 0.75258 | 64.1934 | 0 | 0 | 6903.268 | 0 | 0 | 14.3489 | 1.9043 | -43.93 | -38.963
24.7913 | 4.6086 | 36.9314 | 184801.4 | 0.74639 | 72.212 | 0 | 0 | 6908.974 | 0 | 0 | 14.4828 | 1.9096 | -43.93 | -38.8235
24.8413 | 4.6039 | 36.8503 | 182673.4 | 0.73979 | -66.3025 | 0 | 0 | 6922.92 | 0 | 0 | 14.629 | 1.9149 | -43.93 | -38.6733
24.8913 | 4.5996 | 36.8647 | 180365.6 | 0.73273 | -99.8599 | 0 | 0 | 6937.437 | 0 | 0 | 14.7899 | 1.9202 | -43.93 | -38.5062
24.9413 | 4.5955 | 36.8266 | 178307.4 | 0.7255 | -107.9563 | 0 | 0 | 6951.749 | 0 | 0 | 14.9597 | 1.9253 | -43.93 | -38.3303
24.9913 | 4.5914 | 36.7403 | 176873.8 | 0.7185 | -34.13 | 0 | 0 | 6961.438 | 0 | 0 | 15.1258 | 1.9304 | -43.93 | -38.1613
25.0413 | 4.5872 | 36.6011 | 175560.8 | 0.7117 | -30.6874 | 0 | 0 | 6971.364 | 0 | 0 | 15.2875 | 1.9354 | -43.93 | -37.9947
25.0913 | 4.583 | 36.4985 | 174238.7 | 0.70498 | -12.4211 | 0 | 0 | 6980.1 | 0 | 0 | 15.4454 | 1.9404 | -43.93 | -37.8332
25.1413 | 4.5787 | 36.3786 | 173255.2 | 0.69859 | 71.8938 | 0 | 0 | 6983.738 | 0 | 0 | 15.592 | 1.9453 | -43.93 | -37.6828
25.1913 | 4.5743 | 36.2192 | 172115.8 | 0.69236 | 55.4087 | 0 | 0 | 6988.878 | 0 | 0 | 15.7314 | 1.9501 | -43.93 | -37.5378
25.2413 | 4.5697 | 36.0845 | 171380.9 | 0.68656 | 171.6194 | 0 | 0 | 6986.955 | 0 | 0 | 15.8547 | 1.9549 | -43.93 | -37.4098
25.2913 | 4.5648 | 35.8836 | 170577.4 | 0.68108 | 177.0328 | 0 | 0 | 6985.52 | 0 | 0 | 15.9643 | 1.9596 | -43.93 | -37.2957
25.3413 | 4.56 | 35.752 | 169083 | 0.67536 | 80.6392 | 0 | 0 | 6989.921 | 0 | 0 | 16.075 | 1.9643 | -43.93 | -37.1793
25.3913 | 4.5553 | 35.69 | 167572.3 | 0.6695 | 96.493 | 0 | 0 | 6992.532 | 0 | 0 | 16.1863 | 1.9689 | -43.93 | -37.0622
25.4413 | 4.5504 | 35.5578 | 166622.6 | 0.66401 | 181.365 | 0 | 0 | 6990.092 | 0 | 0 | 16.2867 | 1.9735 | -43.93 | -36.9571
25.4913 | 4.5454 | 35.3755 | 165624.8 | 0.65873 | 162.5702 | 0 | 0 | 6989.494 | 0 | 0 | 16.379 | 1.978 | -43.93 | -36.8603
25.5413 | 4.5405 | 35.2623 | 164199.5 | 0.65328 | 103.8619 | 0 | 0 | 6992.299 | 0 | 0 | 16.4728 | 1.9825 | -43.93 | -36.7584
25.5913 | 4.5356 | 35.1852 | 162834.1 | 0.64778 | 123.1399 | 0 | 0 | 6993.377 | 0 | 0 | 16.5663 | 1.987 | -43.93 | -36.6609
25.6413 | 4.5308 | 35.0815 | 161340.8 | 0.64216 | 74.5497 | 0 | 0 | 6997.354 | 0 | 0 | 16.6629 | 1.9913 | -43.93 | -36.5591
25.6913 | 4.5261 | 35.0071 | 159813.6 | 0.6364 | 55.3058 | 0 | 0 | 7002.075 | 0 | 0 | 16.7638 | 1.9957 | -43.93 | -36.4524
25.7413 | 4.5217 | 34.9474 | 157960.6 | 0.63027 | -34.9892 | 0 | 0 | 7011.841 | 0 | 0 | 16.8762 | 2 | -43.93 | -36.3342
25.7913 | 4.5176 | 34.9332 | 155985.4 | 0.62371 | -89.1904 | 0 | 0 | 7023.975 | 0 | 0 | 17.0027 | 2.0042 | -43.93 | -36.2056
25.8413 | 4.5137 | 34.8978 | 154450.2 | 0.61715 | -48.1358 | 0 | 0 | 7033.036 | 0 | 0 | 17.1337 | 2.0083 | -43.93 | -36.0667
25.8913 | 4.5098 | 34.8018 | 153075.9 | 0.61063 | -58.6553 | 0 | 0 | 7042.853 | 0 | 0 | 17.2671 | 2.0125 | -43.93 | -35.9319
25.9413 | 4.5058 | 34.7113 | 152220.5 | 0.60448 | 43.4262 | 0 | 0 | 7046.458 | 0 | 0 | 17.3923 | 2.0165 | -43.93 | -35.8031
25.9913 | 4.5018 | 34.5705 | 151148.6 | 0.59841 | 4.3684 | 0 | 0 | 7052.934 | 0 | 0 | 17.5146 | 2.0205 | -43.93 | -35.675
26.0413 | 4.4979 | 34.5075 | 149560 | 0.59197 | -71.771 | 0 | 0 | 7063.519 | 0 | 0 | 17.6442 | 2.0245 | -43.93 | -35.5427
26.0913 | 4.4942 | 34.4693 | 148246 | 0.58552 | -19.3843 | 0 | 0 | 7070.218 | 0 | 0 | 17.7746 | 2.0284 | -43.93 | -35.4083
26.1413 | 4.4903 | 34.3517 | 147383.6 | 0.57942 | 45.1392 | 0 | 0 | 7073.321 | 0 | 0 | 17.8968 | 2.0323 | -43.93 | -35.2824
26.1913 | 4.4863 | 34.2097 | 146581.1 | 0.57357 | 60.7751 | 0 | 0 | 7075.972 | 0 | 0 | 18.0108 | 2.0361 | -43.93 | -35.1655
26.2413 | 4.4823 | 34.0985 | 145592.4 | 0.5677 | 38.813 | 0 | 0 | 7079.977 | 0 | 0 | 18.1218 | 2.0398 | -43.93 | -35.0505
26.2913 | 4.4781 | 34.0037 | 144972.3 | 0.56215 | 134.4951 | 0 | 0 | 7078.076 | 0 | 0 | 18.222 | 2.0436 | -43.93 | -34.9452
26.3413 | 4.4738 | 33.844 | 144289.9 | 0.55682 | 127.3161 | 0 | 0 | 7077.211 | 0 | 0 | 18.3133 | 2.0473 | -43.93 | -34.8506
26.3913 | 4.4693 | 33.7237 | 143519.4 | 0.55159 | 141.7106 | 0 | 0 | 7075.521 | 0 | 0 | 18.3975 | 2.0509 | -43.93 | -34.7639
26.4413 | 4.4649 | 33.6066 | 142633.9 | 0.54641 | 135.0327 | 0 | 0 | 7074.277 | 0 | 0 | 18.477 | 2.0545 | -43.93 | -34.6778
26.4913 | 4.4605 | 33.5068 | 141335.4 | 0.54095 | 56.5236 | 0 | 0 | 7077.6 | 0 | 0 | 18.5605 | 2.0581 | -43.93 | -34.5906
26.5413 | 4.4561 | 33.4493 | 140196.5 | 0.53544 | 83.0828 | 0 | 0 | 7078.782 | 0 | 0 | 18.6445 | 2.0616 | -43.93 | -34.5034
26.5913 | 4.4519 | 33.3503 | 139002.2 | 0.52984 | 40.801 | 0 | 0 | 7082.547 | 0 | 0 | 18.7311 | 2.0651 | -43.93 | -34.4116
26.6413 | 4.4477 | 33.2733 | 137981.9 | 0.52428 | 66.2014 | 0 | 0 | 7084.53 | 0 | 0 | 18.817 | 2.0685 | -43.93 | -34.3208
26.6913 | 4.4435 | 33.1765 | 136865.4 | 0.51865 | 31.799 | 0 | 0 | 7088.605 | 0 | 0 | 18.9049 | 2.0719 | -43.93 | -34.2302
26.7413 | 4.4396 | 33.1108 | 135401.2 | 0.51266 | -44.4325 | 0 | 0 | 7096.844 | 0 | 0 | 19.0019 | 2.0753 | -43.93 | -34.1289
26.7913 | 4.4357 | 33.076 | 134370.1 | 0.50675 | 25.4892 | 0 | 0 | 7100.317 | 0 | 0 | 19.0989 | 2.0787 | -43.93 | -34.0283
26.8413 | 4.4319 | 32.9611 | 133406.1 | 0.50091 | 8.1052 | 0 | 0 | 7105.14 | 0 | 0 | 19.1955 | 2.0819 | -43.93 | -33.9284
26.8913 | 4.4282 | 32.8848 | 132083.1 | 0.49478 | -63.671 | 0 | 0 | 7114.015 | 0 | 0 | 19.2991 | 2.0852 | -43.93 | -33.8205
26.9413 | 4.4247 | 32.849 | 130656.3 | 0.48835 | -93.2648 | 0 | 0 | 7123.969 | 0 | 0 | 19.4111 | 2.0884 | -43.93 | -33.7063
26.9913 | 4.4212 | 32.8003 | 129664.3 | 0.48203 | -35.6839 | 0 | 0 | 7130.164 | 0 | 0 | 19.5228 | 2.0916 | -43.93 | -33.5915
27.0413 | 4.4177 | 32.6926 | 128941.2 | 0.47596 | -3.971 | 0 | 0 | 7134.773 | 0 | 0 | 19.6299 | 2.0947 | -43.93 | -33.4801
27.0913 | 4.4141 | 32.5901 | 128345.4 | 0.47013 | 36.5057 | 0 | 0 | 7137.162 | 0 | 0 | 19.7304 | 2.0978 | -43.93 | -33.3779
27.1413 | 4.4103 | 32.4822 | 127808.6 | 0.46453 | 73.2138 | 0 | 0 | 7137.557 | 0 | 0 | 19.8229 | 2.1008 | -43.93 | -33.2821
27.1913 | 4.4066 | 32.3669 | 126908.2 | 0.45881 | 22.0633 | 0 | 0 | 7141.104 | 0 | 0 | 19.9145 | 2.1038 | -43.93 | -33.1864
27.2413 | 4.4029 | 32.3002 | 126071.4 | 0.45311 | 52.9471 | 0 | 0 | 7142.464 | 0 | 0 | 20.0032 | 2.1068 | -43.93 | -33.0944
27.2913 | 4.399 | 32.1944 | 125326.9 | 0.44753 | 65.1916 | 0 | 0 | 7143.229 | 0 | 0 | 20.0874 | 2.1097 | -43.93 | -33.0091
27.3413 | 4.3951 | 32.0906 | 124658.7 | 0.4421 | 85.5669 | 0 | 0 | 7142.9 | 0 | 0 | 20.1661 | 2.1126 | -43.93 | -32.9262
27.3913 | 4.3912 | 31.9808 | 123924.5 | 0.43671 | 81.2382 | 0 | 0 | 7142.938 | 0 | 0 | 20.2409 | 2.1155 | -43.93 | -32.8481
27.4413 | 4.3872 | 31.8856 | 123054.1 | 0.43127 | 63.9436 | 0 | 0 | 7143.938 | 0 | 0 | 20.3144 | 2.1183 | -43.93 | -32.7698
27.4913 | 4.3832 | 31.8032 | 122446.5 | 0.42604 | 122.8659 | 0 | 0 | 7141.362 | 0 | 0 | 20.3817 | 2.1212 | -43.93 | -32.6996
27.5413 | 4.3791 | 31.6765 | 121725.9 | 0.42086 | 97.4375 | 0 | 0 | 7140.625 | 0 | 0 | 20.4454 | 2.1239 | -43.93 | -32.6331
27.5913 | 4.3751 | 31.5829 | 120602.5 | 0.41538 | 25.736 | 0 | 0 | 7143.936 | 0 | 0 | 20.5134 | 2.1267 | -43.93 | -32.5611
27.6413 | 4.3713 | 31.5304 | 119379.7 | 0.40963 | -4.0764 | 0 | 0 | 7148.463 | 0 | 0 | 20.5876 | 2.1294 | -43.93 | -32.4834
27.6913 | 4.3675 | 31.4703 | 118436.8 | 0.40392 | 22.6242 | 0 | 0 | 7151.169 | 0 | 0 | 20.6627 | 2.1321 | -43.93 | -32.4047
27.7413 | 4.3639 | 31.3746 | 117417.4 | 0.39811 | -19.0487 | 0 | 0 | 7156.421 | 0 | 0 | 20.7411 | 2.1347 | -43.9299 | -32.3237
27.7913 | 4.3603 | 31.313 | 116431.7 | 0.39222 | -19.7746 | 0 | 0 | 7161.404 | 0 | 0 | 20.8222 | 2.1374 | -43.9299 | -32.2399
27.8413 | 4.3567 | 31.2417 | 115569.4 | 0.38635 | -6.9306 | 0 | 0 | 7165.504 | 0 | 0 | 20.9038 | 2.14 | -43.9299 | -32.1551
27.8913 | 4.3533 | 31.154 | 114490.5 | 0.38027 | -64.7026 | 0 | 0 | 7172.948 | 0 | 0 | 20.9902 | 2.1425 | -43.9299 | -32.066
27.9413 | 4.3498 | 31.1124 | 113762.8 | 0.37433 | 3.573 | 0 | 0 | 7175.983 | 0 | 0 | 21.075 | 2.145 | -43.9299 | -31.979
27.9913 | 4.3464 | 31.0039 | 113110.8 | 0.36851 | 6.9282 | 0 | 0 | 7179.1 | 0 | 0 | 21.1569 | 2.1475 | -43.9299 | -31.8945
28.0413 | 4.3429 | 30.9144 | 112331.9 | 0.36266 | -9.4862 | 0 | 0 | 7183.152 | 0 | 0 | 21.2385 | 2.15 | -43.9299 | -31.8102
28.0913 | 4.3395 | 30.8393 | 111463.8 | 0.3567 | -22.5981 | 0 | 0 | 7187.767 | 0 | 0 | 21.3212 | 2.1524 | -43.9299 | -31.7258
28.1413 | 4.3362 | 30.766 | 110606 | 0.3507 | -26.0776 | 0 | 0 | 7192.42 | 0 | 0 | 21.4046 | 2.1548 | -43.9299 | -31.639
28.1913 | 4.3327 | 30.6967 | 110220.7 | 0.34505 | 70.0378 | 0 | 0 | 7191.411 | 0 | 0 | 21.4803 | 2.1572 | -43.9299 | -31.5611
28.2413 | 4.3291 | 30.5634 | 109791.5 | 0.33959 | 66.5182 | 0 | 0 | 7191.119 | 0 | 0 | 21.5495 | 2.1595 | -43.9299 | -31.4889
28.2913 | 4.3255 | 30.4662 | 109232.8 | 0.33415 | 69.7387 | 0 | 0 | 7190.625 | 0 | 0 | 21.6145 | 2.1619 | -43.9299 | -31.4215
28.3413 | 4.3217 | 30.3721 | 108615.8 | 0.32874 | 73.573 | 0 | 0 | 7189.868 | 0 | 0 | 21.6761 | 2.1641 | -43.9299 | -31.3575
28.3913 | 4.318 | 30.2784 | 107980.6 | 0.32337 | 77.7094 | 0 | 0 | 7188.891 | 0 | 0 | 21.7345 | 2.1664 | -43.9299 | -31.2961
28.4413 | 4.3143 | 30.1814 | 107223 | 0.31792 | 51.2911 | 0 | 0 | 7189.479 | 0 | 0 | 21.7923 | 2.1687 | -43.9299 | -31.2352
28.4913 | 4.3106 | 30.097 | 106361.5 | 0.31237 | 29.1911 | 0 | 0 | 7191.2 | 0 | 0 | 21.8514 | 2.1709 | -43.9299 | -31.1736
28.5413 | 4.3069 | 30.0239 | 105689 | 0.30689 | 59.6036 | 0 | 0 | 7191.009 | 0 | 0 | 21.9086 | 2.1731 | -43.9299 | -31.1134
28.5913 | 4.3033 | 29.9185 | 104812.7 | 0.30127 | 3.5404 | 0 | 0 | 7194.208 | 0 | 0 | 21.9681 | 2.1752 | -43.9299 | -31.051
28.6412 | 4.2996 | 29.8618 | 104165.3 | 0.29574 | 52.4445 | 0 | 0 | 7194.253 | 0 | 0 | 22.0259 | 2.1774 | -43.9299 | -30.9913
28.6913 | 4.296 | 29.759 | 103544.7 | 0.29027 | 47.0825 | 0 | 0 | 7194.805 | 0 | 0 | 22.0818 | 2.1795 | -43.9299 | -30.9317
28.7413 | 4.2924 | 29.664 | 102539.1 | 0.28451 | -34.1266 | 0 | 0 | 7200.01 | 0 | 0 | 22.1431 | 2.1816 | -43.9299 | -30.8677
28.7913 | 4.289 | 29.6187 | 101581.1 | 0.27859 | -32.3067 | 0 | 0 | 7204.603 | 0 | 0 | 22.2086 | 2.1837 | -43.9299 | -30.8007
28.8412 | 4.2857 | 29.5423 | 100699.6 | 0.27262 | -44.5167 | 0 | 0 | 7209.814 | 0 | 0 | 22.277 | 2.1857 | -43.9299 | -30.73
28.8912 | 4.2824 | 29.4772 | 100080.9 | 0.26678 | -2.8118 | 0 | 0 | 7212.503 | 0 | 0 | 22.3441 | 2.1877 | -43.9299 | -30.6596
28.9413 | 4.2791 | 29.3793 | 99418.4 | 0.26095 | -18.9106 | 0 | 0 | 7216.259 | 0 | 0 | 22.4109 | 2.1897 | -43.9299 | -30.5913
28.9913 | 4.2758 | 29.3029 | 98658.23 | 0.25502 | -35.156 | 0 | 0 | 7220.796 | 0 | 0 | 22.4794 | 2.1917 | -43.9299 | -30.5204
29.0413 | 4.2725 | 29.2388 | 98067.63 | 0.24918 | 1.7636 | 0 | 0 | 7223.026 | 0 | 0 | 22.5461 | 2.1936 | -43.9299 | -30.4514
29.0912 | 4.2692 | 29.1463 | 97579.88 | 0.24346 | 19.338 | 0 | 0 | 7224.367 | 0 | 0 | 22.6096 | 2.1955 | -43.9299 | -30.3858
29.1412 | 4.2659 | 29.0527 | 97092.04 | 0.23781 | 27.9728 | 0 | 0 | 7225.269 | 0 | 0 | 22.6701 | 2.1974 | -43.9299 | -30.3226
29.1913 | 4.2625 | 28.9633 | 96567.05 | 0.2322 | 31.7011 | 0 | 0 | 7225.955 | 0 | 0 | 22.7281 | 2.1993 | -43.9299 | -30.2623
29.2413 | 4.2591 | 28.8748 | 96036.53 | 0.22662 | 38.5142 | 0 | 0 | 7226.235 | 0 | 0 | 22.7837 | 2.2012 | -43.9299 | -30.205
29.2912 | 4.2557 | 28.78 | 95359.69 | 0.22095 | 6.4961 | 0 | 0 | 7228.379 | 0 | 0 | 22.8396 | 2.203 | -43.9299 | -30.1462
29.3412 | 4.2522 | 28.7129 | 94900.95 | 0.21543 | 62.7792 | 0 | 0 | 7227.106 | 0 | 0 | 22.8915 | 2.2048 | -43.9299 | -30.0924
29.3912 | 4.2487 | 28.6063 | 94516.05 | 0.21008 | 78.9451 | 0 | 0 | 7225.161 | 0 | 0 | 22.9383 | 2.2066 | -43.9299 | -30.0437
29.4412 | 4.2452 | 28.5002 | 93898.31 | 0.20463 | 36.7861 | 0 | 0 | 7225.742 | 0 | 0 | 22.9848 | 2.2084 | -43.9299 | -29.9939
29.4912 | 4.2416 | 28.4282 | 93321.72 | 0.19918 | 56.1321 | 0 | 0 | 7224.988 | 0 | 0 | 23.0298 | 2.2101 | -43.9299 | -29.9462
29.5412 | 4.238 | 28.3323 | 92726.53 | 0.19374 | 45.0918 | 0 | 0 | 7224.946 | 0 | 0 | 23.0739 | 2.2119 | -43.9299 | -29.9007
29.5912 | 4.2345 | 28.2432 | 92075.54 | 0.18825 | 28.7822 | 0 | 0 | 7225.8 | 0 | 0 | 23.1183 | 2.2136 | -43.9299 | -29.8538
29.6412 | 4.2311 | 28.1569 | 91270.26 | 0.18257 | -16.3895 | 0 | 0 | 7229.155 | 0 | 0 | 23.1662 | 2.2153 | -43.9299 | -29.803
29.6912 | 4.2278 | 28.0895 | 90501.15 | 0.17681 | -22.3291 | 0 | 0 | 7232.6 | 0 | 0 | 23.2169 | 2.217 | -43.9299 | -29.7507
29.7412 | 4.2245 | 28.017 | 89877.32 | 0.17109 | -6.3854 | 0 | 0 | 7235.045 | 0 | 0 | 23.2681 | 2.2186 | -43.9299 | -29.6972
29.7912 | 4.2211 | 27.9342 | 89348.24 | 0.16545 | 6.9362 | 0 | 0 | 7236.757 | 0 | 0 | 23.3183 | 2.2203 | -43.9299 | -29.6447
29.8412 | 4.2178 | 27.8462 | 88800.16 | 0.1598 | 2.5116 | 0 | 0 | 7238.735 | 0 | 0 | 23.3681 | 2.2219 | -43.9299 | -29.5925
29.8912 | 4.2146 | 27.7596 | 88125.62 | 0.15405 | -26.9135 | 0 | 0 | 7242.325 | 0 | 0 | 23.4198 | 2.2235 | -43.9299 | -29.5407
29.9412 | 4.2114 | 27.6916 | 87497.8 | 0.14828 | -19.0268 | 0 | 0 | 7245.268 | 0 | 0 | 23.4723 | 2.2251 | -43.9299 | -29.4837
29.9912 | 4.2083 | 27.6014 | 86790.4 | 0.14241 | -50.6144 | 0 | 0 | 7250.006 | 0 | 0 | 23.5272 | 2.2266 | -43.9299 | -29.4272
30.0001 | 4.2077 | 27.5928 | 86671.65 | 0.14136 | -48.2926 | 0 | 0 | 7250.807 | 0 | 0 | 23.537 | 2.2269 | -43.9299 | -29.4195