## TTNBP
Elapsed | Total | Coolant | Heat Flux | Bulk Water | Steamline | Feedwater | Turbine | Steam Dome | SRV | Bypass Valve | Moderator | TFU | CRD | Total
Time [s] | Power [%] | Power [%] | [W/m2] | Level [m] | Inlet [kg/s] | Total Flow [kg/s] | Steam Flow [kg/s] | Pressure [kPa] | Flow [kg/s] | Flow [kg/s] | Reactivity [$] | Reactivity [$] | Reactivity [$] | Reactivity [$]
0 | 100 | 103.0573 | 860685.9 | 0.66 | 1252.324 | 1252.324 | 1252.324 | 7032.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.05 | 99.9864 | 103.0572 | 860684.8 | 0.66 | 1252.324 | 1252.325 | 793.893 | 7032.655 | 0 | 0 | 6.6082e-06 | -2.174e-07 | -1.3807e-07 | -0.00016108
0.055 | 99.9856 | 103.057 | 860683.6 | 0.66 | 1252.324 | 1252.325 | 709.381 | 7032.655 | 0 | 0 | 8.6839e-06 | -1.2962e-07 | -5.8423e-07 | -0.00016125
0.061 | 99.9851 | 103.0569 | 860683.1 | 0.66 | 1252.324 | 1252.325 | 606.3214 | 7032.655 | 0 | 0 | 7.1717e-06 | 1.1393e-07 | -4.5164e-07 | -0.00016284
0.0682 | 99.9846 | 103.0571 | 860683.2 | 0.66 | 1252.324 | 1252.325 | 485.2914 | 7032.655 | 0 | 0 | 6.6e-06 | 6.5868e-07 | -5.9424e-07 | -0.00016327
0.07684 | 99.9849 | 103.0573 | 860683.1 | 0.66 | 1252.324 | 1252.325 | 346.5082 | 7032.655 | 0 | 0 | 9.9746e-06 | 1.2284e-06 | -6.3603e-07 | -0.00015952
0.087208 | 99.985 | 103.0573 | 860682.5 | 0.66 | 1252.324 | 1252.325 | 188.6017 | 7032.655 | 0 | 0 | 1.2387e-05 | 2.0134e-06 | -7.5743e-07 | -0.00015668
0.09965 | 99.9848 | 103.0573 | 860681.5 | 0.66 | 1252.324 | 1252.325 | 5.1676 | 7032.655 | 0 | 0 | 1.4633e-05 | 2.14e-06 | -2.1738e-07 | -0.00015316
0.11458 | 99.985 | 103.0572 | 860680.2 | 0.66 | 1252.324 | 1252.326 | 0 | 7032.655 | 0 | 0 | 2.0208e-05 | 3.1491e-06 | -4.7008e-08 | -0.00014675
0.1325 | 99.9854 | 103.0573 | 860678.8 | 0.66 | 1252.323 | 1252.326 | 0 | 7032.655 | 0 | 0 | 2.2979e-05 | 3.8761e-06 | -2.423e-07 | -0.00014398
0.15399 | 99.9859 | 103.0573 | 860677.1 | 0.66 | 1252.307 | 1252.326 | 0 | 7032.655 | 0 | 0 | 3.0685e-05 | 5.0834e-06 | -5.2531e-07 | -0.00013439
0.1601 | 99.9861 | 103.0569 | 860676.4 | 0.66 | 1252.293 | 1252.326 | 0 | 7032.655 | 0 | 0 | 3.1819e-05 | 5.9518e-06 | -1.2225e-06 | -0.00013304
0.16743 | 99.9861 | 103.0573 | 860675.9 | 0.66 | 1252.261 | 1252.326 | 0 | 7032.655 | 0 | 0 | 3.435e-05 | 5.9192e-06 | -1.0625e-06 | -0.00013029
0.17622 | 99.9865 | 103.0576 | 860675.5 | 0.66 | 1252.184 | 1252.325 | 0 | 7032.655 | 0 | 0 | 3.7454e-05 | 6.5309e-06 | -1.2433e-06 | -0.00012582
0.18677 | 99.9874 | 103.0575 | 860674.8 | 0.66 | 1251.983 | 1252.323 | 0 | 7032.662 | 0 | 0 | 4.6796e-05 | 7.2099e-06 | -1.1035e-06 | -0.00011622
0.19943 | 99.9883 | 103.0575 | 860670.9 | 0.66 | 1251.425 | 1252.329 | 0 | 7032.676 | 0 | 0 | 5.8312e-05 | 7.7108e-06 | -1.424e-06 | -0.00010371
0.21462 | 99.9922 | 103.0581 | 860667.6 | 0.66 | 1249.731 | 1252.32 | 0 | 7032.729 | 0 | 0 | 0.0001044 | 8.6369e-06 | -1.3599e-06 | -5.5869e-05
0.23285 | 100.0033 | 103.0537 | 860694.5 | 0.65999 | 1244.319 | 1252.296 | 0 | 7032.918 | 0 | 0 | 0.00023953 | 9.2167e-06 | -1.5819e-06 | 8.1535e-05
0.25473 | 100.0435 | 103.0109 | 860889.8 | 0.65998 | 1226.566 | 1252.196 | 0 | 7033.639 | 0 | 0 | 0.00074983 | 9.1851e-06 | -1.6625e-06 | 0.00059637
0.25973 | 100.055 | 102.9973 | 860918.9 | 0.65997 | 1219.676 | 1251.985 | 0 | 7033.847 | 0 | 0 | 0.00087985 | 8.01e-06 | -1.8558e-06 | 0.00073318
0.26573 | 100.0727 | 102.9731 | 860987.9 | 0.65997 | 1209.321 | 1251.745 | 0 | 7034.183 | 0 | 0 | 0.0010921 | 6.3174e-06 | -1.8137e-06 | 0.00095612
0.27293 | 100.1004 | 102.9371 | 861112.2 | 0.65996 | 1193.322 | 1251.365 | 0 | 7034.735 | 0 | 0 | 0.0014225 | 4.3862e-06 | -1.9986e-06 | 0.0012992
0.28157 | 100.148 | 102.8846 | 861309.5 | 0.65994 | 1167.901 | 1250.711 | 0 | 7035.681 | 0 | 0 | 0.0019953 | 1.0423e-06 | -2.2516e-06 | 0.0018876
0.2909 | 100.2215 | 102.8152 | 861596.4 | 0.65991 | 1131.245 | 1249.723 | 0 | 7037.136 | 0 | 0 | 0.002895 | -5.4783e-06 | -2.0891e-06 | 0.0028095
0.30029 | 100.3307 | 102.7359 | 861889.7 | 0.65987 | 1082.812 | 1248.355 | 0 | 7039.164 | 0 | 0 | 0.0042079 | -1.5789e-05 | -2.166e-06 | 0.0041534
0.30975 | 100.4875 | 102.6454 | 862329.6 | 0.65979 | 1020.464 | 1246.5 | 0 | 7041.926 | 0 | 0 | 0.006091 | -3.1254e-05 | -2.2287e-06 | 0.0060834
0.31927 | 100.7112 | 102.5495 | 862869.2 | 0.65968 | 942.2453 | 1244.056 | 0 | 7045.603 | 0 | 0 | 0.0087528 | -5.4332e-05 | -2.4124e-06 | 0.0088091
0.32886 | 101.0244 | 102.4514 | 863525.1 | 0.65951 | 846.6107 | 1240.857 | 0 | 7050.382 | 0 | 0 | 0.012422 | -8.6749e-05 | -2.308e-06 | 0.012569
0.33852 | 101.454 | 102.3571 | 864290.9 | 0.65927 | 732.7131 | 1236.738 | 0 | 7056.46 | 0 | 0 | 0.017375 | -0.00013422 | -2.1304e-06 | 0.017645
0.34825 | 102.034 | 102.2724 | 865165.2 | 0.65893 | 600.7282 | 1231.504 | 0 | 7064.023 | 0 | 0 | 0.023904 | -0.00020301 | -2.4097e-06 | 0.024337
0.35805 | 102.799 | 102.2041 | 866131.6 | 0.65847 | 452.2054 | 1224.951 | 0 | 7073.229 | 0 | 0 | 0.032325 | -0.00029886 | -2.4721e-06 | 0.032971
0.36305 | 103.2099 | 102.1737 | 866680.7 | 0.6582 | 371.661 | 1220.859 | 0 | 7078.359 | 0 | 0 | 0.036973 | -0.00036119 | -0.0005797 | 0.037163
0.36905 | 103.7562 | 102.1455 | 867304.1 | 0.65782 | 271.5877 | 1215.619 | 0 | 7085.148 | 0 | 0 | 0.043421 | -0.00044408 | -0.0013295 | 0.042923
0.37625 | 104.532 | 102.1748 | 867947.8 | 0.65727 | 148.4638 | 1208.449 | 0 | 7094.199 | 0 | 0 | 0.052414 | -0.00056262 | -0.0020847 | 0.051241
0.38489 | 105.6264 | 102.2905 | 869168.1 | 0.65646 | 0.27087 | 1197.581 | 0 | 7106.305 | 0 | 0 | 0.065241 | -0.00073615 | -0.0038874 | 0.06241
0.39495 | 107.0722 | 102.3592 | 872706.8 | 0.6553 | -164.1814 | 1182.418 | 0 | 7121.883 | 0 | 0 | 0.083117 | -0.00099734 | -0.0078913 | 0.076271
0.40509 | 108.795 | 102.4705 | 875712.6 | 0.65387 | -305.4653 | 1167.55 | 0 | 7138.671 | 0 | 0 | 0.10382 | -0.0013258 | -0.01148 | 0.092769
0.4153 | 110.8363 | 102.6251 | 877975.1 | 0.65218 | -408.7595 | 1150.4 | 0 | 7156.113 | 0 | 0 | 0.12718 | -0.0017401 | -0.015082 | 0.11151
0.42559 | 113.2005 | 102.8083 | 879390.2 | 0.65023 | -464.8132 | 1131.612 | 0 | 7173.579 | 0 | 0 | 0.15279 | -0.0022599 | -0.018777 | 0.13206
0.43595 | 115.8699 | 102.9938 | 879837.4 | 0.64804 | -471.8235 | 1111.714 | 0 | 7190.484 | 0 | 0 | 0.18008 | -0.0028849 | -0.022591 | 0.15382
0.44639 | 118.7444 | 103.1468 | 880198.2 | 0.64567 | -435.6524 | 1091.417 | 0 | 7206.398 | 0 | 0 | 0.20827 | -0.0036471 | -0.026846 | 0.1754
0.45691 | 121.7985 | 103.231 | 879551.9 | 0.64319 | -368.5254 | 1071.549 | 0 | 7221.125 | 0 | 0 | 0.23649 | -0.0045375 | -0.030945 | 0.19691
0.46751 | 124.8539 | 103.2166 | 878141.6 | 0.64069 | -286.6892 | 1052.901 | 0 | 7234.735 | 0 | 0 | 0.26397 | -0.0055732 | -0.035518 | 0.21633
0.47818 | 127.8658 | 103.0867 | 876292.3 | 0.63823 | -207.5335 | 1036.103 | 0 | 7247.538 | 0 | 0 | 0.2901 | -0.0067517 | -0.039924 | 0.23421
0.48894 | 130.6299 | 102.85 | 874318.2 | 0.63589 | -146.6222 | 1021.518 | 0 | 7260.016 | 0 | 0 | 0.31448 | -0.0080822 | -0.044831 | 0.24875
0.49978 | 133.0846 | 102.6179 | 872363.5 | 0.63371 | -114.9797 | 1009.054 | 0 | 7272.739 | 0 | 0 | 0.33709 | -0.0095381 | -0.049908 | 0.26056
0.5107 | 135.2028 | 102.2162 | 871204.4 | 0.63168 | -117.0709 | 996.631 | 0 | 7286.209 | 0 | 0 | 0.35822 | -0.01112 | -0.05515 | 0.26987
0.52171 | 136.998 | 101.7956 | 870714.1 | 0.62978 | -149.9578 | 988.2261 | 0 | 7300.795 | 0 | 0 | 0.37831 | -0.012801 | -0.060543 | 0.27712
0.53281 | 138.4779 | 101.3957 | 871082.1 | 0.62795 | -203.9807 | 980.2811 | 0 | 7316.63 | 0 | 0 | 0.39807 | -0.014577 | -0.070176 | 0.28246
0.53781 | 139.0416 | 101.218 | 871410.9 | 0.62713 | -231.2666 | 976.8857 | 0 | 7323.992 | 0 | 0 | 0.40659 | -0.015384 | -0.076073 | 0.28384
0.54381 | 139.6528 | 101.031 | 872084.4 | 0.62616 | -263.9556 | 972.9626 | 0 | 7333.111 | 0 | 0 | 0.41704 | -0.016354 | -0.082365 | 0.28591
0.55101 | 140.2997 | 100.8414 | 873135 | 0.62499 | -300.1032 | 967.9465 | 0 | 7344.366 | 0 | 0 | 0.42994 | -0.017559 | -0.09002 | 0.28794
0.55965 | 141.075 | 100.6628 | 874768.3 | 0.62355 | -334.6811 | 961.7852 | 0 | 7358.103 | 0 | 0 | 0.44616 | -0.019044 | -0.098953 | 0.2909
0.57002 | 142.1785 | 100.5061 | 877085.1 | 0.62172 | -358.4112 | 954.1514 | 0 | 7374.555 | 0 | 0 | 0.46688 | -0.020884 | -0.10906 | 0.29597
0.58151 | 143.6034 | 100.375 | 879807.3 | 0.61957 | -359.4146 | 945.5599 | 0 | 7392.287 | 0 | 0 | 0.49115 | -0.022999 | -0.12022 | 0.30242
0.59309 | 145.2929 | 100.2503 | 882483.8 | 0.61729 | -336.4243 | 937.0763 | 0 | 7409.343 | 0 | 0 | 0.51647 | -0.025227 | -0.13093 | 0.31013
0.60476 | 147.2058 | 100.0964 | 884965.3 | 0.61493 | -296.6266 | 929.1261 | 0 | 7425.596 | 0 | 0 | 0.54226 | -0.02758 | -0.14121 | 0.31853
0.61653 | 149.2509 | 99.9992 | 886987.9 | 0.61255 | -249.5215 | 922.1376 | 0 | 7441.134 | 0 | 0 | 0.56788 | -0.030073 | -0.15112 | 0.32694
0.6284 | 151.3167 | 99.72 | 889095.7 | 0.61021 | -203.9011 | 914.3251 | 0 | 7456.172 | 0 | 0 | 0.5928 | -0.032701 | -0.16067 | 0.33477
0.64036 | 153.1395 | 99.357 | 891127.8 | 0.60793 | -165.3916 | 910.3749 | 0 | 7470.988 | 0 | 0 | 0.61648 | -0.035475 | -0.17049 | 0.34041
0.65242 | 154.8197 | 98.943 | 893195.5 | 0.60576 | -135.0937 | 907.6998 | 0 | 7485.812 | 0 | 0 | 0.63865 | -0.038374 | -0.17941 | 0.34557
0.66459 | 156.1013 | 98.5017 | 895414.9 | 0.6037 | -109.7891 | 906.1572 | 0 | 7500.749 | 0 | 0 | 0.65926 | -0.041393 | -0.1886 | 0.34809
0.67685 | 156.9044 | 98.0591 | 897867.9 | 0.60175 | -83.5883 | 905.5499 | 0 | 7515.739 | 0 | 0 | 0.67839 | -0.044519 | -0.20028 | 0.34831
0.68922 | 157.0698 | 97.6313 | 900574.5 | 0.59988 | -50.4701 | 905.6941 | 0 | 7530.594 | 0 | 0 | 0.69613 | -0.047717 | -0.21749 | 0.34537
0.70169 | 156.8332 | 97.2242 | 903502.4 | 0.59809 | -6.8266 | 906.5485 | 0 | 7545.06 | 0 | 0 | 0.71257 | -0.050957 | -0.23194 | 0.34142
0.71427 | 156.2329 | 96.8317 | 906402.5 | 0.59636 | 46.7841 | 908.2006 | 0 | 7558.899 | 0 | 0 | 0.72741 | -0.054214 | -0.24519 | 0.33604
0.72695 | 155.2977 | 96.4392 | 909351.3 | 0.59468 | 104.8626 | 910.7936 | 0 | 7572.011 | 0 | 0 | 0.74074 | -0.057473 | -0.25764 | 0.32926
0.73974 | 153.899 | 96.0325 | 912340.8 | 0.59308 | 158.8472 | 914.5573 | 0 | 7584.485 | 0 | 0 | 0.75256 | -0.060708 | -0.27019 | 0.32003
0.75264 | 152.1363 | 95.8682 | 914935.1 | 0.59157 | 200.4143 | 919.4607 | 0 | 7596.227 | 0 | 0 | 0.76277 | -0.063897 | -0.28217 | 0.30927
0.76565 | 150.1969 | 95.4497 | 917883.9 | 0.59018 | 223.9244 | 919.9529 | 0 | 7607.988 | 0 | 0 | 0.7715 | -0.067021 | -0.29304 | 0.29806
0.77877 | 147.8691 | 94.9309 | 920832 | 0.5889 | 229.7055 | 927.0427 | 0 | 7620.06 | 0 | 0 | 0.77854 | -0.070065 | -0.30418 | 0.28415
0.79201 | 145.1353 | 94.4165 | 923947.2 | 0.58771 | 222.426 | 934.9489 | 0 | 7632.606 | 0 | 0 | 0.78411 | -0.072999 | -0.31559 | 0.26773
0.80536 | 142.2988 | 93.922 | 926917.1 | 0.58657 | 209.4852 | 942.5306 | 0 | 7645.628 | 0 | 0 | 0.78852 | -0.075806 | -0.32607 | 0.25112
0.81882 | 139.2164 | 93.457 | 929763.4 | 0.58547 | 198.6046 | 949.7032 | 0 | 7658.985 | 0 | 0 | 0.79207 | -0.078467 | -0.33634 | 0.23216
0.83241 | 135.9597 | 93.0217 | 932414.6 | 0.58438 | 195.8121 | 956.341 | 0 | 7672.453 | 0 | 0 | 0.79493 | -0.080985 | -0.35786 | 0.21164
0.84611 | 132.5304 | 92.6081 | 934741.7 | 0.58328 | 204.46 | 962.5256 | 0 | 7685.786 | 0 | 0 | 0.79708 | -0.083336 | -0.37583 | 0.18918
0.85994 | 129.0978 | 92.2046 | 936647.2 | 0.58219 | 225.5076 | 968.4323 | 0 | 7698.769 | 0 | 0 | 0.79839 | -0.085493 | -0.39216 | 0.16613
0.87388 | 125.6778 | 91.7993 | 938114 | 0.58112 | 258.8031 | 974.2852 | 0 | 7711.226 | 0 | 0 | 0.79854 | -0.087477 | -0.40755 | 0.14208
0.88795 | 122.2441 | 91.3837 | 939087 | 0.58009 | 304.6041 | 980.3429 | 0 | 7723.004 | 0 | 0 | 0.7972 | -0.089279 | -0.42229 | 0.11661
0.90215 | 118.658 | 90.9547 | 939559.4 | 0.57913 | 364.4204 | 986.835 | 0 | 7733.924 | 0 | 0 | 0.79403 | -0.09089 | -0.43732 | 0.088107
0.91648 | 115.0693 | 90.5108 | 939564.9 | 0.57827 | 440.4915 | 994.0001 | 0 | 7743.763 | 0 | 0 | 0.78865 | -0.092296 | -0.45117 | 0.058426
0.93093 | 111.3039 | 90.0512 | 939117.2 | 0.57755 | 533.9653 | 1002.114 | 0 | 7752.266 | 0 | 0 | 0.78069 | -0.093488 | -0.46546 | 0.024738
0.94551 | 107.4172 | 89.5713 | 938236.2 | 0.57698 | 642.6542 | 1011.488 | 0 | 7759.209 | 0 | 0 | 0.76982 | -0.094452 | -0.4795 | -0.012216
0.96023 | 103.4313 | 89.0648 | 936941.1 | 0.57661 | 759.709 | 1022.445 | 0 | 7764.497 | 0 | 0 | 0.75579 | -0.095178 | -0.49333 | -0.052852
0.97509 | 99.1321 | 88.5242 | 935483 | 0.57646 | 874.2795 | 1035.208 | 0 | 7768.218 | 0 | 0 | 0.7384 | -0.095636 | -0.51812 | -0.10111
0.99007 | 94.8287 | 87.9484 | 933946 | 0.57655 | 974.0327 | 1049.851 | 0 | 7770.673 | 0 | 0 | 0.71776 | -0.095813 | -0.54263 | -0.15262
1.0052 | 90.546 | 87.3436 | 932327.1 | 0.57687 | 1048.296 | 1066.116 | 0 | 7772.322 | 18.0358 | 0 | 0.69421 | -0.095699 | -0.56602 | -0.20863
1.0205 | 86.4274 | 86.7359 | 930648.6 | 0.5774 | 1094.912 | 1083.529 | 0 | 7773.606 | 123.9487 | 0 | 0.66838 | -0.095291 | -0.58814 | -0.2671
1.0359 | 82.5301 | 86.1419 | 929047.6 | 0.5781 | 1133.361 | 1101.243 | 0 | 7774.521 | 230.5256 | 0 | 0.64094 | -0.094595 | -0.60948 | -0.32744
1.0514 | 78.8747 | 85.5861 | 927090.6 | 0.57893 | 1176.694 | 1118.851 | 0 | 7774.801 | 337.725 | 0 | 0.6124 | -0.093636 | -0.63028 | -0.3892
1.0601 | 76.9336 | 85.2886 | 925954.9 | 0.57942 | 1201.837 | 1128.364 | 0 | 7774.728 | 417.1852 | 0 | 0.5969 | -0.092962 | -0.64172 | -0.42438
1.0705 | 74.7201 | 84.9602 | 924378.6 | 0.58006 | 1256.253 | 1139.638 | 0 | 7773.931 | 559.942 | 0 | 0.57763 | -0.092118 | -0.65502 | -0.46657
1.083 | 72.2431 | 84.5462 | 922454.6 | 0.58088 | 1303.207 | 1152.844 | 0 | 7772.31 | 729.8174 | 0 | 0.55393 | -0.090954 | -0.67015 | -0.51661
1.098 | 69.3971 | 84.0636 | 919811.2 | 0.58198 | 1367.359 | 1169.185 | 0 | 7769.308 | 932.2128 | 0 | 0.52454 | -0.089376 | -0.68905 | -0.57915
1.1141 | 66.5638 | 83.5319 | 916715.1 | 0.58332 | 1453.197 | 1186.303 | 0 | 7764.554 | 1146.77 | 0 | 0.49204 | -0.08745 | -0.70819 | -0.6461
1.1304 | 63.7026 | 82.9959 | 913565.3 | 0.58484 | 1567.313 | 1203.914 | 0 | 7757.704 | 1465.482 | 0 | 0.45816 | -0.085304 | -0.75001 | -0.72143
1.1469 | 60.9646 | 82.4476 | 910238.3 | 0.58659 | 1718.827 | 1222.21 | 0 | 7748.023 | 1741.719 | 0 | 0.42253 | -0.082922 | -0.78455 | -0.79946
1.1635 | 58.3774 | 81.8511 | 907115.4 | 0.58863 | 1886.992 | 1241.968 | 0 | 7735.274 | 1943.083 | 0 | 0.38486 | -0.080305 | -0.81652 | -0.87974
1.1802 | 55.9359 | 81.1599 | 903935.6 | 0.591 | 2025.892 | 1263.981 | 0 | 7720.208 | 2152.289 | 0 | 0.34522 | -0.077465 | -0.84707 | -0.96234
1.1972 | 53.6437 | 80.4006 | 900801.2 | 0.59374 | 2106.242 | 1288.19 | 0 | 7704.102 | 2387.187 | 0 | 0.30429 | -0.074412 | -0.87666 | -1.0466
1.2143 | 51.5097 | 79.6286 | 898011.4 | 0.59677 | 2134.666 | 1313.331 | 0 | 7687.908 | 2610.387 | 0 | 0.26314 | -0.071144 | -0.90553 | -1.1317
1.2316 | 49.5006 | 78.9043 | 894949.8 | 0.60002 | 2138.669 | 1337.773 | 0 | 7671.833 | 2831.037 | 0 | 0.22272 | -0.067677 | -0.93516 | -1.2186
1.249 | 47.6427 | 78.2548 | 891551.4 | 0.6034 | 2150.853 | 1360.296 | 0 | 7655.366 | 3044.649 | 0 | 0.18342 | -0.064005 | -0.96424 | -1.305
1.2667 | 45.9398 | 77.6584 | 887911.8 | 0.60687 | 2182.715 | 1380.632 | 0 | 7637.874 | 3145.084 | 0 | 0.14511 | -0.060153 | -0.99208 | -1.3898
1.2845 | 44.2436 | 77.0675 | 884069.8 | 0.61042 | 2218.957 | 1399.302 | 0 | 7619.257 | 3244.752 | 0 | 0.10727 | -0.056135 | -1.0498 | -1.4827
1.3025 | 42.644 | 76.4561 | 880061.4 | 0.6141 | 2244.769 | 1416.795 | 0 | 7599.85 | 3346.871 | 0 | 0.069416 | -0.051927 | -1.0973 | -1.5764
1.3207 | 41.1784 | 75.9896 | 875615.4 | 0.61793 | 2266.29 | 1432.917 | 0 | 7579.692 | 3447.409 | 0 | 0.031203 | -0.047535 | -1.1389 | -1.6679
1.3391 | 39.7796 | 75.6429 | 870933.5 | 0.62194 | 2288.109 | 1444.634 | 0 | 7558.452 | 3466.066 | 0 | -0.007334 | -0.042977 | -1.1803 | -1.7622
1.3576 | 38.4372 | 74.9714 | 866853.9 | 0.62613 | 2295.653 | 1452.61 | 0 | 7537.021 | 3460.265 | 0 | -0.046153 | -0.038248 | -1.2218 | -1.8595
1.3764 | 37.1954 | 74.2923 | 862645.9 | 0.63046 | 2273.509 | 1466.624 | 0 | 7516.04 | 3463.847 | 0 | -0.085234 | -0.033346 | -1.2603 | -1.955
1.3953 | 36.0084 | 73.6489 | 858398.1 | 0.63488 | 2228.214 | 1477.361 | 0 | 7495.892 | 3469.411 | 0 | -0.12394 | -0.028279 | -1.2993 | -2.053
1.4145 | 34.9016 | 73.0594 | 853925.8 | 0.63932 | 2175.501 | 1485.622 | 0 | 7476.59 | 3472.227 | 0 | -0.16194 | -0.023046 | -1.3362 | -2.1498
1.4339 | 33.7959 | 72.5219 | 853067.6 | 0.64375 | 2126.195 | 1490.574 | 0 | 7457.94 | 3472.593 | 0 | -0.19954 | -0.017677 | -1.4008 | -2.2547
1.4534 | 32.7606 | 72.0168 | 851370.4 | 0.64816 | 2079.839 | 1492.523 | 0 | 7439.859 | 3474.03 | 0 | -0.23719 | -0.012145 | -1.4598 | -2.3585
1.4732 | 31.7643 | 71.5476 | 848576.6 | 0.65255 | 2027.497 | 1491.829 | 0 | 7422.563 | 3480.163 | 0 | -0.27527 | -0.0064406 | -1.5157 | -2.4656
1.4932 | 30.82 | 71.1168 | 845169.8 | 0.65692 | 1960.84 | 1488.258 | 0 | 7406.492 | 3491.113 | 0 | -0.31382 | -0.00057405 | -1.5683 | -2.5733
1.5134 | 29.9058 | 70.6441 | 841589.6 | 0.66125 | 1881.383 | 1481.85 | 0 | 7391.971 | 3502.659 | 0 | -0.35283 | 0.0054438 | -1.6209 | -2.685
1.5338 | 29.0505 | 70.2164 | 837739.4 | 0.66551 | 1804.014 | 1474.047 | 0 | 7378.892 | 3507.885 | 0 | -0.39254 | 0.011645 | -1.6697 | -2.7952
1.5545 | 28.2151 | 69.8452 | 833288 | 0.66967 | 1751.242 | 1463.096 | 0 | 7366.544 | 3501.718 | 0 | -0.43339 | 0.017994 | -1.7193 | -2.9106
1.5753 | 27.3849 | 69.515 | 828270.8 | 0.67377 | 1740.217 | 1449.726 | 0 | 7353.842 | 3484.436 | 0 | -0.47622 | 0.024502 | -1.7767 | -3.034
1.5964 | 26.5648 | 69.1838 | 822434.1 | 0.67787 | 1770.767 | 1435.039 | 0 | 7339.83 | 3460.724 | 0 | -0.522 | 0.031157 | -1.8628 | -3.165
1.6178 | 25.7581 | 68.8085 | 816330.2 | 0.68207 | 1828.33 | 1420.708 | 0 | 7324.026 | 3435.524 | 0 | -0.57122 | 0.037985 | -1.939 | -3.3035
1.6393 | 24.9667 | 68.3754 | 810128.7 | 0.68645 | 1895.473 | 1407.99 | 0 | 7306.393 | 3410.131 | 0 | -0.62369 | 0.045005 | -2.0127 | -3.4497
1.6611 | 24.2193 | 67.8923 | 804123.6 | 0.69106 | 1966.032 | 1397.495 | 0 | 7286.942 | 3382.691 | 0 | -0.67889 | 0.052205 | -2.0807 | -3.5969
1.6832 | 23.4905 | 67.3753 | 798419.2 | 0.69593 | 2041.163 | 1389.145 | 0 | 7265.528 | 3351.381 | 0 | -0.73614 | 0.059595 | -2.1494 | -3.7514
1.7055 | 22.7932 | 66.9081 | 792782 | 0.70109 | 2122.556 | 1383.068 | 0 | 7241.921 | 3317.05 | 0 | -0.79453 | 0.06717 | -2.2166 | -3.9095
1.728 | 22.1115 | 66.3655 | 787486.9 | 0.70653 | 2203.992 | 1377.755 | 0 | 7216.056 | 3282.17 | 0 | -0.85334 | 0.074935 | -2.2934 | -4.0761
1.7506 | 21.4552 | 65.7635 | 782556 | 0.7122 | 2278.336 | 1375.885 | 0 | 7188.405 | 3248.575 | 0 | -0.91136 | 0.082772 | -2.4084 | -4.2487
1.7716 | 20.8688 | 65.1783 | 778210.2 | 0.71767 | 2338.915 | 1376.095 | 0 | 7161.309 | 3217.521 | 0 | -0.96425 | 0.090168 | -2.5032 | -4.4139
1.7915 | 20.3495 | 64.6119 | 774697.4 | 0.72303 | 2392.663 | 1377.208 | 0 | 7134.507 | 3186.703 | 0 | -1.0131 | 0.097238 | -2.5854 | -4.5685
1.8105 | 19.8777 | 64.0619 | 771397.9 | 0.7283 | 2443.166 | 1378.824 | 0 | 7107.897 | 3155.823 | 0 | -1.0586 | 0.10405 | -2.6616 | -4.7172
1.8287 | 19.4563 | 63.5776 | 768105.9 | 0.73348 | 2490.808 | 1380.675 | 0 | 7081.482 | 3126.215 | 0 | -1.101 | 0.11062 | -2.7298 | -4.856
1.8461 | 19.0606 | 63.1435 | 764894.3 | 0.7386 | 2532.191 | 1381.798 | 0 | 7055.341 | 3099.67 | 0 | -1.1406 | 0.11697 | -2.797 | -4.994
1.8631 | 18.695 | 62.6183 | 762079.4 | 0.74368 | 2564.563 | 1382.794 | 0 | 7029.511 | 3077.25 | 0 | -1.1781 | 0.12317 | -2.8602 | -5.1271
1.8795 | 18.3443 | 62.0964 | 759389.4 | 0.74875 | 2585.985 | 1385.525 | 0 | 7004.015 | 3059.04 | 0 | -1.2139 | 0.12925 | -2.9286 | -5.2617
1.8958 | 18.0028 | 61.5814 | 756785 | 0.75383 | 2597.098 | 1387.646 | 0 | 6978.805 | 3044.237 | 0 | -1.2485 | 0.13526 | -3.0328 | -5.3998
1.9119 | 17.6758 | 61.0759 | 754278.1 | 0.75896 | 2599.582 | 1389.381 | 0 | 6953.828 | 3031.716 | 0 | -1.2822 | 0.14128 | -3.1222 | -5.538
1.928 | 17.3618 | 60.5847 | 751749.2 | 0.76414 | 2596.139 | 1390.26 | 0 | 6929.015 | 3020.448 | 0 | -1.3154 | 0.14733 | -3.2063 | -5.6765
1.944 | 17.0598 | 60.2254 | 748945.6 | 0.76936 | 2588.914 | 1390.342 | 0 | 6904.473 | 3009.932 | 0 | -1.348 | 0.1534 | -3.2874 | -5.8156
1.96 | 16.7682 | 60.1262 | 745583.4 | 0.77465 | 2579.155 | 1387.435 | 0 | 6879.644 | 3000.229 | 0 | -1.3804 | 0.15951 | -3.3663 | -5.9558
1.9759 | 16.487 | 59.863 | 742698.2 | 0.77995 | 2566.795 | 1377.411 | 0 | 6854.954 | 2991.202 | 0 | -1.4124 | 0.16562 | -3.4438 | -6.097
1.9917 | 16.2147 | 59.3844 | 740802.9 | 0.78526 | 2552.205 | 1372.557 | 0 | 6830.692 | 2983.076 | 0 | -1.4444 | 0.17175 | -3.5201 | -6.2398
2.0077 | 15.9487 | 58.9275 | 738712.3 | 0.79063 | 2535.972 | 1371.788 | 0 | 6806.497 | 2975.286 | 0 | -1.4773 | 0.17796 | -3.5955 | -6.3853
2.0233 | 15.699 | 58.5 | 736538.4 | 0.79593 | 2519.265 | 1368.705 | 0 | 6782.925 | 2967.65 | 0 | -1.51 | 0.18412 | -3.6664 | -6.5269
2.0393 | 15.4409 | 58.102 | 734204.8 | 0.80131 | 2502.98 | 1364.826 | 0 | 6759.232 | 2959.05 | 0 | -1.544 | 0.19039 | -3.7711 | -6.6821
2.0554 | 15.1829 | 57.8274 | 731476.9 | 0.80679 | 2489.053 | 1359.108 | 0 | 6735.37 | 2948.882 | 0 | -1.5796 | 0.19679 | -3.8869 | -6.8445
2.0718 | 14.9238 | 57.4157 | 728926.2 | 0.81233 | 2478.433 | 1350.653 | 0 | 6711.349 | 2937.506 | 0 | -1.6171 | 0.2033 | -3.998 | -7.0163
2.0881 | 14.6779 | 57.008 | 726296.4 | 0.8179 | 2470.677 | 1344.584 | 0 | 6687.382 | 2925.586 | 0 | -1.6566 | 0.20989 | -4.0988 | -7.1855
2.1045 | 14.4381 | 56.6031 | 723596.7 | 0.82349 | 2464.206 | 1337.119 | 0 | 6663.5 | 2913.984 | 0 | -1.6984 | 0.21652 | -4.1968 | -7.3585
2.1209 | 14.1969 | 56.199 | 720871.2 | 0.8291 | 2457.047 | 1329.134 | 0 | 6639.742 | 2903.501 | 0 | -1.7427 | 0.22319 | -4.2976 | -7.5425
2.1373 | 13.9667 | 55.7968 | 718124.8 | 0.83475 | 2447.4 | 1320.655 | 0 | 6616.135 | 2894.336 | 0 | -1.7897 | 0.22992 | -4.3922 | -7.7249
2.1537 | 13.7353 | 55.4613 | 715082.9 | 0.84044 | 2435.472 | 1311.549 | 0 | 6592.666 | 2885.6 | 0 | -1.8393 | 0.23672 | -4.4904 | -7.9191
2.1601 | 13.6507 | 55.3857 | 713812.1 | 0.84264 | 2430.553 | 1307.342 | 0 | 6583.648 | 2882.349 | 0 | -1.858 | 0.23925 | -4.5241 | -7.9913
2.1677 | 13.5486 | 55.2063 | 712607 | 0.84528 | 2424.428 | 1301.363 | 0 | 6572.879 | 2878.408 | 0 | -1.8812 | 0.24232 | -4.5666 | -8.0811
2.1769 | 13.4259 | 54.9919 | 711136.9 | 0.84846 | 2416.992 | 1296.46 | 0 | 6560.036 | 2873.583 | 0 | -1.9099 | 0.24605 | -4.618 | -8.192
2.1879 | 13.2808 | 54.7418 | 709358.4 | 0.85227 | 2408.227 | 1289.814 | 0 | 6544.724 | 2867.665 | 0 | -1.9459 | 0.25057 | -4.6955 | -8.327
2.201 | 13.1049 | 54.4451 | 707350.6 | 0.85683 | 2398.061 | 1281.533 | 0 | 6526.482 | 2860.546 | 0 | -1.991 | 0.25605 | -4.8132 | -8.4979
2.2168 | 12.901 | 54.1048 | 705009.8 | 0.8623 | 2385.973 | 1271.334 | 0 | 6504.766 | 2852.37 | 0 | -2.0478 | 0.26269 | -4.9394 | -8.7039
2.2338 | 12.6853 | 53.7465 | 702363.2 | 0.86815 | 2371.711 | 1260.112 | 0 | 6481.749 | 2844.866 | 0 | -2.1115 | 0.26987 | -5.072 | -8.9337
2.2508 | 12.48 | 53.3925 | 699674.2 | 0.87401 | 2354.552 | 1248.371 | 0 | 6458.871 | 2838.743 | 0 | -2.1784 | 0.27715 | -5.194 | -9.1613
2.268 | 12.2745 | 53.0934 | 696882.2 | 0.8799 | 2333.76 | 1236.319 | 0 | 6436.201 | 2834.005 | 0 | -2.2487 | 0.28455 | -5.3195 | -9.4025
2.2853 | 12.0685 | 52.8423 | 694015.8 | 0.88574 | 2309.932 | 1224.066 | 0 | 6413.711 | 2829.827 | 0 | -2.3224 | 0.29206 | -5.4491 | -9.6585
2.3029 | 11.8719 | 52.5079 | 691249.2 | 0.89157 | 2284.666 | 1221.55 | 0 | 6391.403 | 2825.482 | 0 | -2.3995 | 0.29971 | -5.5717 | -9.9132
2.3206 | 11.6751 | 52.1901 | 688397.1 | 0.89742 | 2259.647 | 1212.204 | 0 | 6369.254 | 2820.614 | 0 | -2.4801 | 0.30751 | -5.6992 | -10.1832
2.3387 | 11.4766 | 51.8734 | 685267 | 0.90327 | 2220.073 | 1196.142 | 0 | 6347.585 | 2146.752 | 0 | -2.564 | 0.31547 | -5.8272 | -10.4724
2.3571 | 11.2886 | 51.499 | 682403.9 | 0.90915 | 2052.076 | 1182.284 | 0 | 6329.73 | 2196.343 | 0 | -2.6489 | 0.32358 | -6.0379 | -10.7574
2.3767 | 11.0895 | 51.2689 | 679176.8 | 0.91516 | 1872.348 | 1160.727 | 0 | 6314.962 | 1486.467 | 0 | -2.7366 | 0.33228 | -6.2403 | -11.0791
2.3991 | 10.8726 | 51.1757 | 675229.3 | 0.92148 | 1608.621 | 1128.747 | 0 | 6304.854 | 1521.397 | 0 | -2.831 | 0.34237 | -6.463 | -11.4499
2.426 | 10.6267 | 51.3562 | 669000 | 0.92809 | 1419.401 | 1087.412 | 0 | 6296.846 | 758.0831 | 0 | -2.9382 | 0.35458 | -6.7256 | -11.8987
2.4576 | 10.3606 | 51.638 | 660951.6 | 0.93469 | 1191.391 | 1036.25 | 0 | 6294.191 | 777.2339 | 0 | -3.0573 | 0.36906 | -7.0212 | -12.4199
2.4895 | 10.1099 | 51.9906 | 653058.9 | 0.93998 | 799.0601 | 976.9105 | 0 | 6305.714 | 0 | 0 | -3.1619 | 0.38381 | -7.3201 | -12.9506
2.5219 | 9.8696 | 52.6529 | 645085.3 | 0.94364 | 479.7468 | 919.5363 | 0 | 6327.259 | 0 | 0 | -3.248 | 0.39879 | -7.7645 | -13.5023
2.5547 | 9.6357 | 53.4774 | 635299.1 | 0.94652 | 729.48 | 851.8406 | 0 | 6334.263 | 0 | 0 | -3.3429 | 0.41401 | -8.1914 | -14.0881
2.588 | 9.4062 | 53.7062 | 626356.8 | 0.94972 | 920.0628 | 783.0225 | 0 | 6333.745 | 0 | 0 | -3.4538 | 0.42944 | -8.5984 | -14.7175
2.6217 | 9.1882 | 53.6336 | 619437.6 | 0.95315 | 799.5368 | 736.5034 | 0 | 6340.788 | 0 | 0 | -3.5626 | 0.4451 | -8.9927 | -15.3666
2.6558 | 8.978 | 53.7942 | 612940.1 | 0.95643 | 818.9346 | 699.2298 | 0 | 6346.698 | 0 | 0 | -3.6649 | 0.46093 | -9.4125 | -16.0492
2.6904 | 8.7734 | 53.9362 | 606503.7 | 0.95973 | 964.5858 | 661.0956 | 0 | 6345.538 | 0 | 0 | -3.7664 | 0.47678 | -10.1161 | -16.7772
2.7254 | 8.577 | 53.8766 | 600610.4 | 0.96311 | 948.3316 | 632.4084 | 0 | 6345.803 | 0 | 0 | -3.8612 | 0.49281 | -10.6648 | -17.5399
2.7609 | 8.391 | 53.8663 | 594828.4 | 0.9664 | 939.8387 | 613.4401 | 0 | 6346.375 | 0 | 0 | -3.945 | 0.509 | -11.1898 | -18.3244
2.7969 | 8.2108 | 53.8611 | 588972.4 | 0.96977 | 1059.815 | 594.5456 | 0 | 6340.932 | 0 | 0 | -4.0218 | 0.52533 | -11.7197 | -19.1565
2.8335 | 8.0317 | 53.6906 | 583706.1 | 0.97335 | 1099.568 | 580.0878 | 0 | 6334.158 | 0 | 0 | -4.0871 | 0.54158 | -12.4825 | -20.072
2.8705 | 7.8595 | 53.5136 | 578575.4 | 0.97688 | 1047.369 | 573.4678 | 0 | 6330.089 | 0 | 0 | -4.1326 | 0.5579 | -13.2788 | -21.039
2.9081 | 7.6986 | 53.439 | 573253 | 0.98003 | 963.8105 | 567.1569 | 0 | 6329.295 | 0 | 0 | -4.1528 | 0.57432 | -14.0202 | -22.0208
2.9462 | 7.5487 | 53.474 | 567822.9 | 0.98225 | 704.0217 | 557.9366 | 0 | 6339.836 | 0 | 0 | -4.1353 | 0.59081 | -14.7416 | -23.0094
2.9848 | 7.4041 | 53.7976 | 562062.9 | 0.98261 | 275.9357 | 543.2749 | 0 | 6368.367 | 0 | 0 | -4.0649 | 0.60717 | -15.6816 | -24.0533
3.0156 | 7.2971 | 54.2856 | 556497.7 | 0.98145 | -2.04 | 519.9854 | 0 | 6398.478 | 0 | 0 | -3.9783 | 0.61999 | -16.4755 | -24.8795
3.0389 | 7.2189 | 54.7315 | 551613.2 | 0.97979 | -125.3853 | 494.5359 | 0 | 6422.705 | 0 | 0 | -3.8989 | 0.62961 | -17.0312 | -25.521
3.0611 | 7.146 | 55.1303 | 546639.2 | 0.97769 | -188.9203 | 466.701 | 0 | 6445.828 | 0 | 0 | -3.8148 | 0.63861 | -17.5544 | -26.1513
3.0816 | 7.0822 | 55.513 | 541949.5 | 0.97545 | -227.4224 | 439.5077 | 0 | 6467.564 | 0 | 0 | -3.7304 | 0.6469 | -18.0145 | -26.7229
3.1017 | 7.0203 | 55.7154 | 537668.8 | 0.97309 | -253.1265 | 411.9855 | 0 | 6488.971 | 0 | 0 | -3.6438 | 0.6549 | -18.4713 | -27.3062
3.1219 | 6.9629 | 55.8777 | 533618.1 | 0.97061 | -259.5046 | 388.415 | 0 | 6510.505 | 0 | 0 | -3.5526 | 0.66286 | -18.8969 | -27.8562
3.1427 | 6.8993 | 56.0312 | 529733.9 | 0.96798 | -241.5166 | 365.1355 | 0 | 6532.012 | 0 | 0 | -3.4547 | 0.67073 | -19.6612 | -28.5218
3.1644 | 6.8364 | 56.1614 | 525996.9 | 0.9652 | -211.8716 | 343.2612 | 0 | 6553.533 | 0 | 0 | -3.3485 | 0.67892 | -20.3226 | -29.2025
3.1873 | 6.7732 | 56.2515 | 522392.3 | 0.96225 | -198.8703 | 323.8206 | 0 | 6575.896 | 0 | 0 | -3.2316 | 0.68745 | -20.9705 | -29.9142
3.2114 | 6.7081 | 56.317 | 518845.2 | 0.95908 | -218.1798 | 307.6267 | 0 | 6599.954 | 0 | 0 | -3.1025 | 0.69628 | -21.6435 | -30.6869
3.235 | 6.6472 | 56.4959 | 515419.5 | 0.95586 | -239.8541 | 295.0358 | 0 | 6623.881 | 0 | 0 | -2.9687 | 0.70481 | -22.2789 | -31.442
3.2583 | 6.5885 | 56.6318 | 512103.8 | 0.95254 | -217.8758 | 282.1099 | 0 | 6646.323 | 0 | 0 | -2.8302 | 0.71311 | -22.9046 | -32.2075
3.2829 | 6.5296 | 56.7514 | 508667.9 | 0.94903 | -129.2781 | 271.862 | 0 | 6666.734 | 0 | 0 | -2.68 | 0.72166 | -23.6066 | -33.0057
3.309 | 6.4677 | 56.7926 | 505296.8 | 0.94548 | -1.2619 | 264.0035 | 0 | 6684.377 | 0 | 0 | -2.5188 | 0.73041 | -24.6017 | -33.8963
3.3395 | 6.3992 | 56.6739 | 501924 | 0.94173 | 84.4682 | 261.7566 | 0 | 6702.768 | 0 | 0 | -2.3291 | 0.7405 | -25.6125 | -34.9294
3.3761 | 6.321 | 56.4653 | 498253.7 | 0.93732 | 6.4273 | 269.37 | 0 | 6729.443 | 0 | 0 | -2.0892 | 0.75236 | -26.7678 | -36.1823
3.409 | 6.2549 | 56.4042 | 494735.8 | 0.93299 | -109.4622 | 279.5613 | 0 | 6757.536 | 0 | 0 | -1.8574 | 0.76285 | -27.743 | -37.3
3.4373 | 6.2012 | 56.5621 | 491338.2 | 0.92899 | -104.5825 | 284.1328 | 0 | 6780.139 | 0 | 0 | -1.6479 | 0.77164 | -28.5824 | -38.2499
3.4677 | 6.1473 | 56.6308 | 487721.2 | 0.92469 | 4.8363 | 283.6057 | 0 | 6799.357 | 0 | 0 | -1.4184 | 0.78068 | -29.8647 | -39.2353
3.5004 | 6.0919 | 56.4991 | 484312.8 | 0.92038 | 109.0297 | 287.3676 | 0 | 6816.525 | 0 | 0 | -1.1699 | 0.79041 | -30.942 | -40.2893
3.5398 | 6.0293 | 56.2508 | 480833.9 | 0.91577 | 206.724 | 300.504 | 0 | 6833.691 | 0 | 0 | -0.87266 | 0.80194 | -32.1343 | -41.5343
3.585 | 5.9613 | 55.984 | 477594.2 | 0.91175 | 553.972 | 322.4729 | 0 | 6835.415 | 0 | 0 | -0.5502 | 0.81498 | -33.4306 | -42.9608
3.6305 | 5.9011 | 55.405 | 475173.6 | 0.90912 | 767.0996 | 353.9233 | 0 | 6828.464 | 0 | 0 | -0.2549 | 0.8278 | -34.9345 | -44.2311
3.6601 | 5.8638 | 54.9107 | 473774.7 | 0.90774 | 721.5661 | 385.9748 | 0 | 6827.124 | 0 | 0 | -0.072144 | 0.83616 | -35.7379 | -45.0446
3.6956 | 5.8209 | 54.5468 | 471643 | 0.90606 | 673.4323 | 424.8565 | 0 | 6827.445 | 0 | 0 | 0.14095 | 0.84622 | -36.6408 | -46.0096
3.7383 | 5.7737 | 54.2237 | 468449.4 | 0.90389 | 660.4843 | 458.5961 | 0 | 6827.463 | 0 | 0 | 0.38423 | 0.85832 | -37.6225 | -47.0651
3.7846 | 5.7302 | 53.8365 | 464454.2 | 0.90116 | 532.8599 | 486.4784 | 0 | 6834.147 | 0 | 0 | 0.63741 | 0.87141 | -38.6996 | -47.9558
3.8312 | 5.6904 | 53.5739 | 459950.6 | 0.89805 | 476.1305 | 505.9797 | 0 | 6842.746 | 0 | 0 | 0.87961 | 0.88466 | -39.5673 | -48.7345
3.878 | 5.6528 | 53.3107 | 455230.1 | 0.89457 | 410.9099 | 513.598 | 0 | 6854.17 | 0 | 0 | 1.1108 | 0.89808 | -40.3306 | -49.4569
3.9251 | 5.6206 | 53.0611 | 450106.4 | 0.89033 | 217.4896 | 517.9003 | 0 | 6875.586 | 0 | 0 | 1.3467 | 0.9116 | -40.9721 | -49.9628
3.9725 | 5.5928 | 53.0096 | 444887 | 0.88572 | 271.365 | 514.2853 | 0 | 6891.764 | 0 | 0 | 1.5779 | 0.9252 | -41.4594 | -50.2693
4.0202 | 5.5667 | 52.8642 | 440150.8 | 0.88114 | 300.6936 | 504.25 | 0 | 6905.961 | 0 | 0 | 1.7969 | 0.93891 | -41.8665 | -50.5178
4.0351 | 5.5613 | 52.7601 | 438741 | 0.87972 | 260.8915 | 503.7293 | 0 | 6911.273 | 0 | 0 | 1.8639 | 0.94322 | -41.8665 | -50.4519
4.053 | 5.5548 | 52.6479 | 437048.1 | 0.87799 | 203.0475 | 504.0795 | 0 | 6918.956 | 0 | 0 | 1.944 | 0.94839 | -41.8665 | -50.3829
4.0744 | 5.5474 | 52.6109 | 434885 | 0.87577 | 139.8255 | 503.9365 | 0 | 6929.452 | 0 | 0 | 2.0422 | 0.95455 | -41.8665 | -50.2803
4.1002 | 5.539 | 52.5999 | 432099.5 | 0.87285 | 71.0932 | 500.9891 | 0 | 6943.374 | 0 | 0 | 2.1653 | 0.9619 | -41.8665 | -50.142
4.1311 | 5.5292 | 52.5679 | 428529.2 | 0.86896 | -38.5218 | 495.7864 | 0 | 6963.149 | 0 | 0 | 2.3227 | 0.97064 | -41.8665 | -49.9678
4.1682 | 5.5178 | 52.5542 | 424018.1 | 0.86372 | -163.6009 | 486.9501 | 0 | 6990.947 | 0 | 0 | 2.528 | 0.98105 | -41.8665 | -49.7466
4.2015 | 5.508 | 52.564 | 420021.1 | 0.85873 | -167.128 | 475.2812 | 0 | 7014.798 | 0 | 0 | 2.7213 | 0.9903 | -41.8665 | -49.5398
4.2345 | 5.4984 | 52.5031 | 416369.7 | 0.85369 | -150.9546 | 463.5247 | 0 | 7037.435 | 0 | 0 | 2.9166 | 0.9994 | -41.8665 | -49.3297
4.2691 | 5.4887 | 52.3809 | 412753.8 | 0.84835 | -195.5388 | 455.341 | 0 | 7062.982 | 0 | 0 | 3.1254 | 1.0088 | -41.8665 | -49.1086
4.3033 | 5.4792 | 52.3305 | 409422.7 | 0.84306 | -130.3101 | 449.8263 | 0 | 7084.971 | 0 | 0 | 3.3325 | 1.0181 | -41.8665 | -48.8898
4.3408 | 5.4691 | 52.2439 | 406264.5 | 0.83747 | -27.0155 | 446.1463 | 0 | 7104.624 | 0 | 0 | 3.5543 | 1.0281 | -41.8665 | -48.6488
4.3857 | 5.4569 | 52.0383 | 402161.8 | 0.83096 | -33.3992 | 451.3309 | 0 | 7129.118 | 0 | 0 | 3.8166 | 1.04 | -41.8665 | -48.3715
4.4323 | 5.4443 | 51.8473 | 399435.1 | 0.82459 | 124.592 | 463.3169 | 0 | 7145.731 | 0 | 0 | 4.0727 | 1.0522 | -41.8665 | -48.0994
4.4823 | 5.4306 | 51.5261 | 396619.1 | 0.81857 | 298.5017 | 481.7744 | 0 | 7154.618 | 0 | 0 | 4.3169 | 1.0651 | -41.8665 | -47.8325
4.5323 | 5.417 | 51.1581 | 393342.1 | 0.81274 | 216.1288 | 513.3501 | 0 | 7169.512 | 0 | 0 | 4.5505 | 1.0778 | -41.8665 | -47.5805
4.5823 | 5.4033 | 50.9383 | 389871.4 | 0.80699 | 269.0828 | 541.5141 | 0 | 7180.498 | 0 | 0 | 4.7748 | 1.0904 | -41.8665 | -47.3416
4.6323 | 5.3901 | 50.6572 | 386053.4 | 0.80114 | 189.0561 | 563.8905 | 0 | 7196.088 | 0 | 0 | 4.9984 | 1.1029 | -41.8665 | -47.0981
4.6823 | 5.3767 | 50.4559 | 382772.2 | 0.79568 | 354.1327 | 583.1028 | 0 | 7201.518 | 0 | 0 | 5.2034 | 1.1152 | -41.8665 | -46.8768
4.7323 | 5.3629 | 50.0932 | 380044.3 | 0.79091 | 469.9994 | 603.3313 | 0 | 7201.559 | 0 | 0 | 5.3796 | 1.1274 | -41.8665 | -46.6861
4.7823 | 5.3492 | 49.715 | 376934.8 | 0.78632 | 409.154 | 633.1666 | 0 | 7206.072 | 0 | 0 | 5.5427 | 1.1395 | -41.8665 | -46.5055
4.8323 | 5.3355 | 49.4589 | 373678.4 | 0.78183 | 449.0882 | 657.6268 | 0 | 7207.699 | 0 | 0 | 5.6935 | 1.1514 | -41.8665 | -46.3384
4.8823 | 5.322 | 49.1597 | 369935.4 | 0.77714 | 330.7532 | 677.2482 | 0 | 7216.097 | 0 | 0 | 5.8458 | 1.1632 | -41.8665 | -46.1714
4.9323 | 5.3089 | 48.9749 | 365824.7 | 0.77206 | 249.8055 | 691.0163 | 0 | 7227.975 | 0 | 0 | 6.0065 | 1.1749 | -41.8665 | -45.996
4.9823 | 5.2964 | 48.8061 | 361419.7 | 0.76651 | 136.5779 | 694.8734 | 0 | 7245.261 | 0 | 0 | 6.1815 | 1.1865 | -41.8665 | -45.8058
5.0323 | 5.2844 | 48.6941 | 356770.9 | 0.76041 | 20.6297 | 693.0995 | 0 | 7267.855 | 0 | 0 | 6.3758 | 1.1979 | -41.8665 | -45.5962
5.0823 | 5.2729 | 48.6305 | 352370.2 | 0.75399 | 3.0431 | 684.8602 | 0 | 7290.113 | 0 | 0 | 6.5824 | 1.2092 | -41.8665 | -45.3764
5.1323 | 5.2618 | 48.4974 | 348353.1 | 0.74747 | 4.9352 | 676.9725 | 0 | 7311.702 | 0 | 0 | 6.794 | 1.2203 | -41.8665 | -45.1501
5.1823 | 5.2507 | 48.3552 | 344867.9 | 0.74108 | 72.9416 | 674.3344 | 0 | 7329.106 | 0 | 0 | 7.0012 | 1.2313 | -41.8665 | -44.9284
5.2323 | 5.24 | 48.1531 | 341122.7 | 0.73455 | -6.9685 | 678.4382 | 0 | 7351.136 | 0 | 0 | 7.2137 | 1.2422 | -41.8665 | -44.7036
5.2823 | 5.2296 | 48.0292 | 337080.3 | 0.72768 | -73.0999 | 683.2839 | 0 | 7375.863 | 0 | 0 | 7.438 | 1.2529 | -41.8665 | -44.4661
5.3323 | 5.2196 | 47.931 | 333388.8 | 0.72073 | -38.7309 | 683.6533 | 0 | 7397.671 | 0 | 0 | 7.6654 | 1.2635 | -41.8665 | -44.2251
5.3823 | 5.2097 | 47.771 | 329994.3 | 0.71385 | -20.153 | 687.4107 | 0 | 7418.344 | 0 | 0 | 7.8914 | 1.274 | -41.8665 | -43.9875
5.4323 | 5.1998 | 47.6369 | 327017.8 | 0.70721 | 58.9746 | 695.8427 | 0 | 7434.438 | 0 | 0 | 8.1092 | 1.2843 | -41.8665 | -43.7563
5.4823 | 5.19 | 47.4499 | 324072.1 | 0.70074 | 73.9899 | 709.3907 | 0 | 7449.975 | 0 | 0 | 8.3201 | 1.2945 | -41.8665 | -43.5321
5.5323 | 5.1801 | 47.2773 | 321364.2 | 0.69451 | 148.4668 | 726.2534 | 0 | 7461.187 | 0 | 0 | 8.5198 | 1.3046 | -41.8665 | -43.3221
5.5823 | 5.17 | 47.0757 | 319120.2 | 0.68875 | 271.343 | 745.7997 | 0 | 7465.82 | 0 | 0 | 8.6994 | 1.3146 | -41.8665 | -43.1299
5.6323 | 5.1597 | 46.806 | 316773.9 | 0.68332 | 296.8142 | 771.9905 | 0 | 7469.818 | 0 | 0 | 8.8628 | 1.3244 | -41.8665 | -42.9534
5.6823 | 5.1493 | 46.5716 | 314221.2 | 0.67807 | 311.8373 | 799.2824 | 0 | 7473.093 | 0 | 0 | 9.0148 | 1.3342 | -41.8665 | -42.7913
5.7323 | 5.139 | 46.3332 | 311300.9 | 0.67279 | 260.975 | 823.1718 | 0 | 7479.214 | 0 | 0 | 9.1634 | 1.3439 | -41.8665 | -42.6315
5.7823 | 5.1289 | 46.1302 | 308078.2 | 0.66735 | 194.4903 | 841.5972 | 0 | 7488.6 | 0 | 0 | 9.3156 | 1.3534 | -41.8665 | -42.467
5.8323 | 5.1187 | 46.0018 | 305490.3 | 0.66213 | 314.8382 | 852.7313 | 0 | 7490.643 | 326.8736 | 0 | 9.4564 | 1.3629 | -41.8665 | -42.3155
5.8823 | 5.1077 | 45.8126 | 304571.6 | 0.65803 | 685.7869 | 867.6581 | 0 | 7472.705 | 661.1835 | 0 | 9.549 | 1.3723 | -41.8665 | -42.2125
5.9323 | 5.096 | 45.3849 | 304156.7 | 0.65486 | 804.621 | 903.9162 | 0 | 7450.643 | 927.9951 | 0 | 9.6027 | 1.3816 | -41.8665 | -42.1474
5.9823 | 5.0839 | 45.0332 | 303512.7 | 0.65213 | 861.6536 | 950.3946 | 0 | 7426.075 | 929.4847 | 0 | 9.6324 | 1.3908 | -41.8665 | -42.1065
6.0323 | 5.0719 | 44.7039 | 301064.8 | 0.64927 | 720.645 | 991.2661 | 0 | 7409.685 | 929.9113 | 0 | 9.6578 | 1.3999 | -41.8665 | -42.0701
6.0823 | 5.06 | 44.4755 | 298184.4 | 0.64625 | 684.334 | 1017.614 | 0 | 7394.421 | 928.1831 | 0 | 9.6798 | 1.409 | -41.8665 | -42.0382
6.1323 | 5.0483 | 44.1965 | 294664.3 | 0.64295 | 541.5365 | 1032.356 | 0 | 7387.074 | 931.9095 | 0 | 9.7057 | 1.4181 | -41.8665 | -41.9993
6.1823 | 5.0368 | 44.0122 | 291057.2 | 0.63935 | 466.1454 | 1036.955 | 0 | 7383.206 | 928.2201 | 0 | 9.7371 | 1.427 | -41.8665 | -41.9579
6.2323 | 5.0255 | 43.8551 | 288027.4 | 0.63565 | 460.9263 | 1033.238 | 0 | 7379.147 | 928.685 | 0 | 9.7692 | 1.4359 | -41.8665 | -41.9149
6.2823 | 5.0144 | 43.6752 | 285294.5 | 0.63193 | 456.8969 | 1030.148 | 0 | 7375.242 | 925.8751 | 0 | 9.8005 | 1.4446 | -41.8665 | -41.8687
6.3323 | 5.0032 | 43.5254 | 283015.5 | 0.62832 | 523.9578 | 1029.227 | 0 | 7367.395 | 924.413 | 0 | 9.8256 | 1.4533 | -41.8665 | -41.8314
6.3823 | 4.9919 | 43.3297 | 280933.1 | 0.62486 | 558.3569 | 1033.597 | 0 | 7357.843 | 921.3711 | 0 | 9.844 | 1.462 | -41.8665 | -41.8054
6.4323 | 4.9807 | 43.1659 | 279458.3 | 0.62172 | 696.6743 | 1042.49 | 0 | 7340.485 | 915.3766 | 0 | 9.8479 | 1.4705 | -41.8665 | -41.7852
6.4823 | 4.9691 | 42.9176 | 278112 | 0.61889 | 753.2908 | 1059 | 0 | 7320.59 | 915.1985 | 0 | 9.8384 | 1.479 | -41.8665 | -41.7841
6.5323 | 4.9575 | 42.671 | 276418.2 | 0.6162 | 763.2158 | 1080.026 | 0 | 7300.357 | 910.8007 | 0 | 9.8208 | 1.4875 | -41.8665 | -41.7945
6.5823 | 4.946 | 42.4532 | 274831.4 | 0.61367 | 819.9379 | 1098.694 | 0 | 7276.835 | 906.7727 | 0 | 9.7933 | 1.4958 | -41.8665 | -41.8033
6.6323 | 4.9343 | 42.2133 | 273191.3 | 0.61132 | 838.3227 | 1117.513 | 0 | 7252.556 | 903.5092 | 0 | 9.7575 | 1.5041 | -41.8665 | -41.8293
6.6823 | 4.9226 | 42.0059 | 271473.2 | 0.60911 | 860.7549 | 1135.287 | 0 | 7227.106 | 899.7039 | 0 | 9.7144 | 1.5124 | -41.8665 | -41.8649
6.7323 | 4.9109 | 41.7564 | 269584.4 | 0.60697 | 854.1971 | 1151.209 | 0 | 7202.141 | 897.2174 | 0 | 9.6658 | 1.5206 | -41.8665 | -41.9
6.7823 | 4.8994 | 41.5235 | 267611.1 | 0.60488 | 853.7286 | 1164.723 | 0 | 7177.152 | 893.0621 | 0 | 9.6127 | 1.5288 | -41.8665 | -41.9388
6.8323 | 4.8877 | 41.2944 | 265685 | 0.60287 | 865.1175 | 1175.438 | 0 | 7151.501 | 889.8771 | 0 | 9.5543 | 1.5369 | -41.8665 | -41.9885
6.8823 | 4.8762 | 41.0437 | 264638.8 | 0.6009 | 843.8452 | 1185.098 | 0 | 7127.212 | 887.8054 | 0 | 9.4894 | 1.545 | -41.8665 | -42.0375
6.9323 | 4.865 | 40.8422 | 261329.3 | 0.59887 | 800.9546 | 1192.078 | 0 | 7105.185 | 886.5957 | 0 | 9.4288 | 1.553 | -41.8665 | -42.0732
6.9823 | 4.8537 | 40.6615 | 258752.4 | 0.59667 | 718.8398 | 1195.516 | 0 | 7087.529 | 886.9536 | 0 | 9.374 | 1.5609 | -41.8665 | -42.1264
7.0323 | 4.8429 | 40.5311 | 255903.3 | 0.59423 | 629.4799 | 1193.091 | 0 | 7074.451 | 886.0436 | 0 | 9.3287 | 1.5688 | -41.8665 | -42.1553
7.0823 | 4.8324 | 40.4004 | 253707.9 | 0.59164 | 601.7874 | 1185.257 | 0 | 7062.415 | 883.0676 | 0 | 9.2877 | 1.5767 | -41.8665 | -42.1714
7.1323 | 4.8219 | 40.274 | 251157.8 | 0.58905 | 621.7086 | 1177.086 | 0 | 7049.018 | 880.6021 | 0 | 9.2498 | 1.5844 | -41.8665 | -42.1977
7.1823 | 4.8115 | 40.1196 | 249251.5 | 0.58651 | 630.0646 | 1172.837 | 0 | 7035.194 | 879.1276 | 0 | 9.2119 | 1.5921 | -41.8665 | -42.2184
7.2323 | 4.8014 | 39.9674 | 247361.4 | 0.58399 | 627.0527 | 1171.72 | 0 | 7021.493 | 877.3942 | 0 | 9.1753 | 1.5998 | -41.8665 | -42.2354
7.2823 | 4.7914 | 39.8221 | 245454.5 | 0.58148 | 623.7329 | 1172.092 | 0 | 7007.833 | 875.7156 | 0 | 9.1407 | 1.6073 | -41.8665 | -42.2494
7.3323 | 4.7813 | 39.6778 | 243533.1 | 0.57899 | 616.5809 | 1173.361 | 0 | 6994.444 | 874.0421 | 0 | 9.1085 | 1.6149 | -41.8665 | -42.269
7.3823 | 4.7715 | 39.5356 | 241672.1 | 0.57653 | 618.7687 | 1175.042 | 0 | 6980.787 | 871.7102 | 0 | 9.0783 | 1.6223 | -41.8665 | -42.2829
7.4323 | 4.7618 | 39.3882 | 240005.6 | 0.57416 | 643.7764 | 1177.482 | 0 | 6965.619 | 868.6427 | 0 | 9.0477 | 1.6297 | -41.8665 | -42.2944
7.4823 | 4.7521 | 39.2226 | 238592.3 | 0.57197 | 682.9095 | 1182.026 | 0 | 6948.28 | 865.5407 | 0 | 9.014 | 1.637 | -41.8665 | -42.3143
7.5323 | 4.7424 | 39.0402 | 237287.7 | 0.56996 | 715.7271 | 1189.363 | 0 | 6929.224 | 862.5796 | 0 | 8.9768 | 1.6443 | -41.8665 | -42.3364
7.5823 | 4.7327 | 38.8782 | 235979.2 | 0.56815 | 739.2314 | 1198.615 | 0 | 6908.946 | 859.6896 | 0 | 8.9366 | 1.6516 | -41.8665 | -42.3636
7.6323 | 4.7232 | 38.7422 | 234581.6 | 0.56649 | 745.5179 | 1208.319 | 0 | 6888.229 | 857.3116 | 0 | 8.895 | 1.6588 | -41.8665 | -42.3882
7.6823 | 4.7136 | 38.6491 | 233151 | 0.56496 | 738.5544 | 1216.561 | 0 | 6867.482 | 854.8173 | 0 | 8.8533 | 1.6659 | -41.8665 | -42.417
7.7323 | 4.7042 | 38.4649 | 231614.2 | 0.56351 | 732.7986 | 1222.417 | 0 | 6846.945 | 852.0541 | 0 | 8.8113 | 1.673 | -41.8665 | -42.4479
7.7823 | 4.6948 | 38.2832 | 230035.5 | 0.56218 | 732.2007 | 1229.316 | 0 | 6826.367 | 849.2455 | 0 | 8.7682 | 1.6801 | -41.8665 | -42.4785
7.8323 | 4.6855 | 38.0993 | 228423.8 | 0.56097 | 726.6049 | 1234.051 | 0 | 6806.097 | 847.0814 | 0 | 8.7243 | 1.6871 | -41.8665 | -42.51
7.8823 | 4.6762 | 37.9177 | 226655.6 | 0.55982 | 699.0566 | 1237.698 | 0 | 6787.401 | 845.6083 | 0 | 8.6815 | 1.694 | -41.8665 | -42.5446
7.9323 | 4.667 | 37.7584 | 224766 | 0.5587 | 672.8279 | 1239.096 | 0 | 6770.043 | 843.3304 | 0 | 8.6409 | 1.7009 | -41.8665 | -42.5754
7.9823 | 4.658 | 37.6308 | 222939.4 | 0.55764 | 665.832 | 1238.238 | 0 | 6752.881 | 840.9563 | 0 | 8.6014 | 1.7078 | -41.8665 | -42.6054
8.0323 | 4.649 | 37.493 | 221185.9 | 0.55667 | 658.7095 | 1236.804 | 0 | 6736.056 | 838.9162 | 0 | 8.5622 | 1.7146 | -41.8665 | -42.6365
8.0823 | 4.6401 | 37.3424 | 219464.9 | 0.5558 | 651.6578 | 1235.598 | 0 | 6719.558 | 836.9018 | 0 | 8.523 | 1.7213 | -41.8665 | -42.6671
8.1323 | 4.6313 | 37.1951 | 217712.8 | 0.55499 | 635.4792 | 1234.393 | 0 | 6703.91 | 835.493 | 0 | 8.4848 | 1.728 | -41.8665 | -42.6979
8.1823 | 4.6226 | 37.0584 | 215871.2 | 0.55423 | 612.128 | 1232.619 | 0 | 6689.471 | 833.8921 | 0 | 8.4486 | 1.7347 | -41.8665 | -42.727
8.2323 | 4.614 | 36.9354 | 214051.9 | 0.55351 | 601.1523 | 1229.786 | 0 | 6675.45 | 831.82 | 0 | 8.4142 | 1.7412 | -41.8665 | -42.7527
8.2823 | 4.6055 | 36.812 | 212385.5 | 0.5529 | 607.7853 | 1226.644 | 0 | 6660.881 | 829.2921 | 0 | 8.3796 | 1.7478 | -41.8665 | -42.7802
8.3323 | 4.597 | 36.6782 | 210969.8 | 0.5525 | 634.9285 | 1224.523 | 0 | 6644.672 | 826.647 | 0 | 8.3421 | 1.7543 | -41.8665 | -42.8114
8.3823 | 4.5885 | 36.5244 | 209687.6 | 0.55232 | 654.8848 | 1224.632 | 0 | 6627.392 | 824.27 | 0 | 8.301 | 1.7607 | -41.8665 | -42.8429
8.4323 | 4.5801 | 36.3676 | 208363.5 | 0.55233 | 657.9672 | 1226.47 | 0 | 6609.995 | 821.9116 | 0 | 8.2577 | 1.7671 | -41.8665 | -42.8796
8.4823 | 4.5717 | 36.2396 | 206804.7 | 0.55242 | 633.0967 | 1228.317 | 0 | 6594.028 | 0 | 0 | 8.2157 | 1.7734 | -41.8665 | -42.9153
8.5323 | 4.565 | 36.1955 | 200502.8 | 0.54999 | -266.8863 | 1228.111 | 0 | 6630.883 | 0 | 0 | 8.2804 | 1.7797 | -41.8665 | -42.8426
8.5644 | 4.5613 | 36.8252 | 196964.1 | 0.54758 | -114.1424 | 1197.372 | 0 | 6643.965 | 0 | 0 | 8.3553 | 1.7837 | -41.8665 | -42.7629
8.6029 | 4.5566 | 36.9953 | 195525.3 | 0.54534 | 326.6732 | 1155.123 | 0 | 6638.71 | 0 | 0 | 8.4276 | 1.7884 | -41.8665 | -42.6838
8.6491 | 4.5511 | 36.5703 | 193599.5 | 0.54286 | -29.8313 | 1141.644 | 0 | 6656.833 | 0 | 0 | 8.5206 | 1.794 | -41.8665 | -42.5863
8.6991 | 4.5447 | 36.7275 | 192821.4 | 0.54087 | 383.016 | 1126.652 | 0 | 6649.82 | 0 | 0 | 8.5923 | 1.7999 | -41.8665 | -42.5076
8.7491 | 4.5387 | 36.4834 | 190726.4 | 0.53852 | 55.1482 | 1125.636 | 0 | 6664.441 | 0 | 0 | 8.6833 | 1.8058 | -41.8665 | -42.41
8.7991 | 4.5325 | 36.6335 | 189781.7 | 0.53673 | 417.8434 | 1121.822 | 0 | 6655.22 | 0 | 0 | 8.7522 | 1.8116 | -41.8665 | -42.3345
8.8491 | 4.5265 | 36.3693 | 187808.3 | 0.53471 | 119.1231 | 1128.211 | 0 | 6665.96 | 0 | 0 | 8.8371 | 1.8174 | -41.8665 | -42.242
8.8991 | 4.5203 | 36.4704 | 186681.8 | 0.53311 | 390.2622 | 1129.42 | 0 | 6658.675 | 0 | 0 | 8.9078 | 1.8231 | -41.8665 | -42.1655
8.9491 | 4.5143 | 36.2446 | 185149.5 | 0.53157 | 240.189 | 1135.807 | 0 | 6661.983 | 0 | 0 | 8.9818 | 1.8287 | -41.8665 | -42.0851
8.9991 | 4.5086 | 36.2575 | 182977.1 | 0.52958 | 138.514 | 1141.965 | 0 | 6670.347 | 0 | 0 | 9.0774 | 1.8343 | -41.8665 | -41.9825
9.0491 | 4.5037 | 36.3245 | 180048.4 | 0.52669 | -59.0274 | 1136.565 | 0 | 6689.082 | 0 | 0 | 9.2138 | 1.8398 | -41.8665 | -41.8397
9.0991 | 4.4991 | 36.4806 | 177656.3 | 0.52349 | 4.617 | 1121.415 | 0 | 6702.062 | 0 | 0 | 9.3705 | 1.8452 | -41.8665 | -41.6764
9.1491 | 4.4942 | 36.4563 | 176778.8 | 0.52113 | 249.1163 | 1109.735 | 0 | 6700.757 | 0 | 0 | 9.5059 | 1.8506 | -41.8665 | -41.5351
9.1991 | 4.49 | 36.2109 | 173923.2 | 0.51768 | -260.5849 | 1117.505 | 0 | 6731.461 | 0 | 0 | 9.6862 | 1.8558 | -41.8665 | -41.3481
9.2383 | 4.4871 | 36.5702 | 171792.1 | 0.51452 | -105.3759 | 1106.67 | 0 | 6744.944 | 0 | 0 | 9.8456 | 1.8599 | -41.8665 | -41.1836
9.2852 | 4.4834 | 36.5766 | 170856.1 | 0.51148 | 138.448 | 1092.112 | 0 | 6747.738 | 0 | 0 | 10.0196 | 1.8647 | -41.8665 | -41.0033
9.3352 | 4.4797 | 36.3089 | 169226.8 | 0.50819 | -82.5023 | 1101.649 | 0 | 6766.067 | 0 | 0 | 10.2125 | 1.8698 | -41.8665 | -40.8045
9.3852 | 4.4761 | 36.4264 | 167334.1 | 0.50461 | -54.1567 | 1103.867 | 0 | 6781.025 | 0 | 0 | 10.4174 | 1.8748 | -41.8665 | -40.594
9.4352 | 4.4727 | 36.4154 | 165738.1 | 0.50108 | -14.2765 | 1102.12 | 0 | 6793.192 | 0 | 0 | 10.6245 | 1.8797 | -41.8665 | -40.3808
9.4852 | 4.4694 | 36.339 | 164022.3 | 0.49747 | -70.7672 | 1106.557 | 0 | 6808.861 | 0 | 0 | 10.8378 | 1.8846 | -41.8665 | -40.1612
9.5352 | 4.4659 | 36.3457 | 163370.9 | 0.49458 | 178.8256 | 1109.075 | 0 | 6809.224 | 0 | 0 | 11.0288 | 1.8894 | -41.8665 | -39.9642
9.5852 | 4.462 | 36.0972 | 162929.5 | 0.49238 | 214.5316 | 1124.514 | 0 | 6809.284 | 0 | 0 | 11.1959 | 1.8941 | -41.8665 | -39.7917
9.6352 | 4.4581 | 35.9328 | 161724.1 | 0.49015 | 118.0844 | 1145.858 | 0 | 6815.575 | 0 | 0 | 11.3607 | 1.8988 | -41.8665 | -39.6206
9.6852 | 4.4542 | 35.9072 | 160511.2 | 0.48798 | 181.1729 | 1157.489 | 0 | 6817.261 | 0 | 0 | 11.5202 | 1.9034 | -41.8665 | -39.4556
9.7352 | 4.4505 | 35.769 | 158732.3 | 0.4855 | 33.5303 | 1168.241 | 0 | 6828.007 | 0 | 0 | 11.6895 | 1.908 | -41.8665 | -39.2808
9.7852 | 4.4462 | 35.8001 | 158631.7 | 0.48407 | 413.9452 | 1171.036 | 0 | 6815.137 | 0 | 0 | 11.8243 | 1.9125 | -41.8665 | -39.1402
9.8352 | 4.4425 | 35.3742 | 156457.7 | 0.48175 | -124.2193 | 1190.489 | 0 | 6837.067 | 0 | 0 | 11.986 | 1.9169 | -41.8665 | -38.9733
9.8852 | 4.4385 | 35.6732 | 155708 | 0.47992 | 323.7234 | 1186.581 | 0 | 6828.559 | 0 | 0 | 12.1301 | 1.9214 | -41.8665 | -38.824
9.9352 | 4.4346 | 35.296 | 154448.9 | 0.47811 | 78.6521 | 1193.935 | 0 | 6837.357 | 0 | 0 | 12.274 | 1.9257 | -41.8665 | -38.6747
9.9852 | 4.4308 | 35.3174 | 153018.8 | 0.47611 | 108.459 | 1200.244 | 0 | 6843.042 | 0 | 0 | 12.4219 | 1.93 | -41.8665 | -38.5217
10.0001 | 4.4296 | 35.3352 | 152613.8 | 0.4755 | 136.0648 | 1199.893 | 0 | 6844.104 | 0 | 1.1787e-05 | 12.4658 | 1.9313 | -41.8665 | -38.4759